## Geral
MANUTENÇÃO PREDIAL DE HOSPITAIS - MÓDULO LESTE I - FOLHA DE DADOS
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS | HOSPITAIS
| IPGG | GUAIANASES | SÃO MATEUS | FERRAZ DE VASCONCELOS | ARNALDO PEZZUTI | CRATOD | INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
GERAL
Área Construída | 3662.01 | 13000 | 12951.8 | 26794.4 | 34929 | 3707 | 2364 | 97408
Área do Terreno | 1600 | 25535 | 10.258.58 | 5500 | 300000 | 2863.25 | 3330.51
nº leitos ativos | 0 | 263 | 281 | 254 | 192 | 11 | 0
Construído em | 2000 | 1992 | 1991 | 2005/2008 | 1928 (inauguração) | 1930 | 1910
Reforma |  |  |  |  | 2014 (SND) | 2002 | 0
Tipo de Hospital (atendimento) | Ambulatorial | Geral | Geral | Geral | Geral | Centro de Referência Álcool Tabaco e Outras Drogas | Ambulatório
COBERTURAS
Telhados m² e qntd | 916 m² ( 5 edificações) | 156 m ² ( 06 edificações) | 2772,78 (3 edificações) | 1159,28 m² ( 05 edificações) | 9739,4 (25 un ) | 835 m² (02 un) | 1.232 m² (11 edificações)
Lajes m² e qntd | 232 m² (5 edificações) | 3677,96 m² ( 07 edificações) | 727 m² ( 4 edificações) | 360 m² (03 edificações) | 0 | 0 | 75 m² (1 edificações)
AR-CONDICIONADO
Torre de Resfriamento | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chiller (analógico/micro-proc.) Potência | 0 | 2 x 30 TR = 60 TR | 1 X 40 TR | 2 x 150 TR = 300 TR | 0 | 0 | 0
Bombas
- condensação | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- água gelada | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
Rede de Dutos (m) | 0 | 429 | 1049 | 2824 | 0 | 150 metros (Ventilação / Exaustão) | 0
ACJ - Aparelho Compacto de Janela | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0
Fan-coil (unid) | 0 | 10 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0
Fancolete | 0 | 0 | 0 | 20
Self Contained | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Splits | 7 | 44 | 28 | 42 | 92 | 14 | 7
BI-Splits | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
TRI- Splits | 0 | 0
Quadri-Splits | 0 | 0
Cortinas de Ar | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
Exaustores / Ventiladores | 0 | 8 | 17 | 65 | 4 | 2 | 0
Quadro Ar condicionado | 0 | 25 | 7 | 5
T.B.E Tratamento com bactericida unid. Evaporadora/Bandeja Condensado | 9 | 40 | 50 | 66 | 22
T.A.G.C (tratamento d'água chiller's) | 0 | 2 | 1 | 2
T.A.T.R (tratamento d'água torre resf.) | 0 | 2
A.M (Avaliação microbiologica água e biofilme da bandeja de condensado ambientes especiais) | 0 | 10 | 15 | 30
Q.A.I (Qualidade do ar interno ambientes especiais) | 0 | 10 | 11 | 9 | 8
CÂMARAS FRIGORÍFICAS
Quantidade/Tipo | 0 | 5- Alvenaria 1-Inox | 4- Alvenaria - 1 Inox | 5 -Alvenaria | 1 - Alvenaria | 0 | 0
Marca | 0 | S/I | S/I | HEARTCRAFT DO BRASIL /Bitzer | Biltzer III | 0 | 0
Ano de Fabricação | 0 | S/I | S/I | S/I | S/I | 0 | 0
Potência |  | 01 MORTUARIA A: 1,5 / 02 MORTUARIA B: 1HP / 03 LIXO: 1,5 HP / 04 CARNES: 2,5 HP / 05 HORTIFRUTI: 1,5 HP | 01 MORTUARIA: 1,5 HP / 02CARNE: 3,5 HP / 03 LATICIUS: 1,5 HP / 04 HORTIFRUT: 1,5 HP | 01 MORTUARIA: 1,1/4HP / 02 LIXO: 2,5 HP / 03 CARNES: 2,5 HP / 04 HORTIFRUT: 2,5 HP / 05 LATICINIUS: 2,5 HP | MORTURARIA 01: 1,5HP / MORTUARIA 02: 1,5HP
AQUECEDORES
Quantidade | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
Marca | 0 | Assistherm | Assistherm | 2 - Assistherm / 1 TRANSEM / 1 - TERMOTINE | 0 | 0 | 0
Modelo | 0 | MGH 2000/100 | AEI 5000 | S/I | 0 | 0 | 0
Ano de Fabricação | 0 | 2010 /2013 | 2015/2015 | 2018 - 2008 -2005 | 0 | 0 | 0
Vazão (kg/h) | 0 | S/I | S/I | S/I | 0 | 0 | 0
Potência Térmica (kcal/h) | 0 | 100000 kcal | 60.000 kcal/h cada | S/I | 0 | 0 | 0
Bomba de Água Quente | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
Rede de distribuição
SISTEMA DE VÁCUO
Bomba - Marca/Modelo | 0 | BVC 250 | OMEL- S/I | OMEL- BVM11/127 - MULTI VACUO MV/05 | 2-Linde/BUSCH-2Linde/DVP/ 1 Bomba | 0 | 0
Vácuo máx (pol Hg) | 0 | 40 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
Rede Vácuo | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
SISTEMA DE AR COMPRIMIDO
Bomba - Marca/Modelo | uma chapelin 250l e outro schulz mod csv-20 cap 220l fab 2013 | Daltech / MAD-300D | White Martins/misturador | Daltech / EL 2100 | Linde/Kaeser/AS25 - Linde/Kaeser/ASD30 - PEG | Cilindros - RESPIROX | 0
Rede de Ar Comprimido | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
REDE DE GASES MEDICINAIS
Contratada | não tem central é diversificado | Air Produts | White Martins | IBG | White Martins/Linde | Respirox (02/05 à 31/12) | 0
Gases/Recipiente | CILINDROS: 01 de Ar Comprimido / 09 de Oxigenio. | CILINDROS: 14 ar comprimido / 17 oxigênio GRANDE / 13 oxigênio PEQUENO / 1 cilindro de óxido nítrico | CILINDROS: Ar comprimido - 34 / Oxigenio - 22 / Nitroso-9 | CILINDROS: 28 Oxigenio, 02 Nitrico, 04 Oxinitroso, 10 Ar comprimido. | CILINDROS: 40 cilindro ar comprimido 18 cilindro oxigênio CCC 50 cilindro ar comprimido 36 cilindro oxigênio 1 cilindro nitroso Unipa 46 cilindro oxigênio | CILINDROS: 03 de Oxigenio / 01 de Ar Comprimido. | CILINDROS: 08 de Oxigenio
Rampas | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
Pontos de Consumo | 12 | 970 | 1028 | 1152 | 892 | 24 | 0 | 4078
Alarmes | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
Rede de O²/N²O | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
ELÉTRICA
Cabine de entrada | Alvenaria(13.8kv) | Alvenaria(13.8kv) | Alvenaria(13.2kv) | Alvenaria(13.8kv) | Alvenaria(13.8kv) | 1 x13.8kv | Alvenaria(220v)
Cabine de transformação | 1x13.8kv-220/127v | (3x13.8kv - 220/127v) - (1x13.8kv - 440/255v) - (1x220v - 440/255v) | 3x13.2kv-220/127v | 2x13.8kv-380/220 - 1x 13,80 -220/127v | 3x13.8kv-220/127v | 1x13.8kv-220/127v | 0
Trafos (kVA) | 1x225kva | 1x300kva,1x1500kva,1x225kva,2x750kva (a óleo)= 3525 KVA | 3x750kva a seco = 2.250 kva | 2x1000kva (a seco),1x300kva (a óleo) = 2.300 kva | 4x300kVA (a seco) - 3x225kVA (a óleo) - 1x75kVA = 1950kVA | 1x225 kVA | 0
Fusíveis/Disjuntores de média tensão | Fusíveis tipo HH | 1 Disjuntor a gás - 1 disjuntor PVO | 1 Disjuntor a vácuo | 2 Disjuntores PVO | 1 Disjuntor a gás - 1 Disjuntor a vácuo | Fusíveis tipo HH | 0
Grupo Gerador (kVA) | 1x81 kva | 1x440kva | 2 x 550 kva = 1.100 kva | 4x450kva + 1x 300 kva = 2.100 kva | 2x300kVA, 1x260kVA, 1x170kVA, 1x150kVA, 1x100kVA, 1x180 kVA, 2x40 kVA, 1x75 kVA = 1615 kVA | 1x 55 kVA | 0
Chaves seccionadoras 15 kV | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0
Quadros de Transferência | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0
No Break/Estabilizadores/ Retificadores Centrais | 1 x 160 kva | 1 x 160 kva | 1 | 1x160kva,1 x100kva,1x80kva | 1 x 150 kva | 0
Painéis Gerais de MT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0
Painéis Gerais de BT | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1
Quadros de Distribuição em BT | 52 | 135 | 71 | 166 | 136 | 5 | 16
SPDA ( Grau de proteção II - Hospitais ) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim
Trafos (kVA) em rede aérea de energia interna |  |  |  |  | 3x300kva - 3x225kva -1x150kva - 1x112kVA -2x75kva -3x45kva (todos a óleo) = 2.122 kva
Postes em rede aérea de energia interna |  |  |  |  | 270
Extensão da rede área interna (m) |  |  |  |  | 6000
HIDRÁULICA
Reservatório Inferior - Capacidade (L) | 2x25,5m³ | 2 x 70m³ | 2 x 234m³ | 2 x 210m³ | 0 | 2 (reservatórios de 18.000 lts)
Reservatório Superior - Capacidade (L) | 1 x 27 m³ | 1 x 70 m³ | 2 x 90 m³ | 2 x 50 m³ / 2 x 164 m³ 1 x 25m³ | 2x105m³ / 1 x 60 m³ | 2(reservatórios de 1500 lts)
Caixas d´água | 4 | 4 | 4 | 2 x 5 m³ / 1 x 1 m³ 1 x 1m³ | 48x500L - 30x1m³ - 5x600L - 1x10m³ - 1x16m³ | 3 ( 500 lts) | 11(1.000 lts) + 2(500 lts)
Caixas de Inspeção
- Caixas de Gordura | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0
- Caixas de Esgoto | 5 | 94 | 37 | 37 | 284 | 7 | 12
- Caixas de Água Pluvial | 10 | 33 | 24 | 14 | 3 | 6 | 13
Bombas de recalque | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0
Sanitários | 31 | 128 | 125 | 166 | 117 | 20 | 15
Hidrômetros | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
Estação de tratamento |  |  |  |  | 1
Elevatorias |  |  |  |  | 2
COMBATE A INCÊNDIO
Hidrantes | 9 | 30 | 27 | 54 | 14 | 4 | 0
Extintores | 75 | 175 | 272 | 157 | 177 | 23 | 35 | 914
- Água pressurizada | 29 | 67 | 116 | 50 | 75 | 8 | 10 | 355
- Pó químico | 34 | 83 | 117 | 71 | 80 | 10 | 11 | 406
- CO² | 12 | 25 | 39 | 36 | 22 | 5 | 14 | 153
Espuma
Bombas de Incêndio (princ + jockey) | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0
Central de Alarme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Portas Corta Fogo | 0 | 41 | 57 | 131 | 0 | 0 | 0
CHAMADA DE ENFERMAGEM
Centrais |  | 8 | 8 | 11 | 6
Sinalização de porta |  | 66 | 70 | 99 | 57
Pontos de chamada |  | 229 | 140 | 227 | 149
ELEVADORES / MONTA CARGA
IPGG
Quantidade: 2 elevadores
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
OTIS | 8 | 600 | 2000 | 4
OTIS | 9 | 750 | 2000 | 4
GUAIANASES
Quantidade: 4 elevadores e 2 monta cargas
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
Thyssenkrupp | 21 | 1575 | 1993 | 6
Thyssenkrupp | 21 | 1575 | 1993 | 6
Thyssenkrupp | 21 | 1575 | 1993 | 6
Thyssenkrupp | 21 | 1575 | 1993 | 6
Thyssenkrupp | Monta Carga | 100 Kg | 1993 | 6
Thyssenkrupp | Monta Carga | 100 Kg | 1993 | 6
SÃO MATEUS
Quantidade: 4 elevadores
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
Thyssenkrupp | 16 | 1200 | 2014 | 5
Thyssenkrupp | 16 | 1200 | 2014 | 5
Thyssenkrupp | 16 | 1200 | 2014 | 6
Thyssenkrupp | 16 | 1200 | 2014 | 6
FERRAZ DE VASCONCELOS
Quantidade: 9 elevadores
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
Thyssenkrupp | 15 | 1125 Kg | 2006-11-17 | 4
Thyssenkrupp | 20 | 1500Kg | 2005-02-14 | 4
Thyssenkrupp | 15 | 1125 Kg | 2008-08-09 | 3
Thyssenkrupp | 15 | 1125 Kg | 2008-08-25 | 3
Thyssenkrupp | 20 | 1500 Kg | 2006-12-28 | 10
Thyssenkrupp | 20 | 1500 Kg | 2006-12-28 | 10
Thyssenkrupp | 20 | 1500 Kg | 2007-01-19 | 12
Thyssenkrupp | 20 | 1500 kG | 2007-01-19 | 12
Hibratec / Comando Eletrico Genus HD Infolev - Elevador Hidraulico | 12 | 900 KG | 2013-02-19 | 2
ARNALDO PEZZUTI
Quantidade: 0
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
NÃO TEM ELEVADOR
CRATOD
Quantidade: 1 elevador
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
BASS ELEVADORES | 7 | 490 KG | 2009 | 4
CLEMENTE FERREIRA
Quantidade: 1 elevador
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
MONTELI ELEVADORES | 3 | 225 | 2014 | 3