## Geral
MANUTENÇÃO PREDIAL DE HOSPITAIS - MÓDULO LESTE II - FOLHA DE DADOS
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS | HOSPITAIS
| CÂNDIDO FONTOURA | UNIDADE EXPERIMENTAL | LEONOR MENDES DE BARROS | VÁRZEA DO CARMO | PADRE BENTO | INSTITUTO PASTEUR | HOSPITAL PÉROLA BYINGTON
GERAL
Área Construída | 9366 | 1660 | 11039 | 21546 | 14000 | 2933.34 | 21405
Área do Terreno | 12039.22 | 7085.56 | 16316 | 10295 | 53000 | 726.16 | 3430
nº leitos ativos | 103 | 40 camas / 5 casas | 117 | x | 159 | X | 144
Construído em | 1958 | 2006 / 2007 | 1944 | 1974 | 1931 | X | 1952
Reforma | 2007 | - |  | 2005 |  | X | X
Tipo de Hospital (atendimento) | Infantil | UES | Maternidade | Ambulatório Especialidades | Hospital Geral | Instituto de Pesquisa | Ginecologia/ Oncologia/ Mastologia/ Diagnostico por Imagem/ Quimioterapia/ Reprodução Humana.
COBERTURAS
Telhados m² e qntd | 9038.00 m² / qtd 6 | 1161,9 m²/ qtd 2 | 6.653,20 m² e qtd 11 | 5985,21m² e qtd: 9 | 9.689,35 m² e qtd 33 | CERAMICA (1.344 M²), FIBROCIMENTO (62,39 M²), AÇO (127,75 M²) | 2.109,00 m² (11 un)
Lajes m² e qntd | 8402.00 m²/ qtd 5 | 817,14 m²/ qtd 4 | 1.676 m² e qtd 2 | 1184,84 m² e qtd: 22 | 6029,95 m² e qtd 15 | LAJE IMPERM. C/ PROT. MEC. (127,75 M²) | 1.035,00 m² (03 un)
AR-CONDICIONADO
Torre de Resfriamento | x | - | 1 | 0 | x | x | 2
Chiller (analógico/micro-proc.) | x | - | 1x30 TR + 1x50 TR | 1x150 TR + 1x150 TR | x | 2x15 TR's | 2x60 TR´s + 1x30 TR
Bombas
- condensação | x | - | 2 | 0 | x | x | 3
- água gelada | x | - | 4 | 5 | x | 4x1,5 CV | 3
Rede de Dutos (m) | 577 | - | 1241 | 4688 | 120 | 300 | 750
ACJ - Aparelho Compacto de Janela | 6 | - | 6 | 47 | 12 | x | 55
Fan-coil (unid) | x | - | 9 | 38 | x | 3 | 40
Fancolete | [6 empty] | 13
Self Contained | x | - | 4 | 0 | x | x | 1
Splits | 54 | 3 | 22 | 88 | 97 | 27 | 42
BI-Splits
TRI- Splits
UTA (Unidade de Tratamento de ar) | [6 empty] | 2
Cortinas de Ar | 1 | - | x | 4 | x | x | 0
Exaustores / Ventiladores | 14 | - | 14 | 13 | 1 | 5 | 19
Quadro Ar condicionado | 6 | - | 7 | 30 | 2 | 9
T.B.E Tratamento com bactericida unid. Evaporadora/Bandeja Condensado
T.A.G.C (tratamento d'água chiller's) | x | x | mensal | mensal | x | mensal | mensal
T.A.T.R (tratamento d'água torre resf.) | x | x | mensal | x | x | x | mensal
A.M (Avaliação microbiologica água e biofilme da bandeja de condensado ambientes especiais) | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral
Q.A.I (Qualidade do ar interno ambientes especiais) | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral
CÂMARAS FRIGORÍFICAS
Quantidade/Tipo | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 01 (Congelados) de -12 à -20 °C - Mod. BT 20.252 | 01 Unid/Conservação de Cadaveres
Marca | BITZER | - | Elgin | Heatcraft | MCQUAI DO BRASIL / TRINEVA | FRIGOBLOCK | Refripar - CDC04
Ano de Fabricação |  | - |  |  |  | 2007
Potência |  | - | 2,0 HP | 0 | 220v | 0,63 TR's (2,2 kW) | 3/4"
AQUECEDORES
Quantidade | 2 | - | x | 2 | x | 1 | x
Marca | Domel | - | x | ECAL | x | 01 / Resistência | x
Ano de Fabricação | 1997 | - | x | 0 | x | TEC | x
Vazão (kg/h) | 2000 | - | x | 0 | x | 38527 | x
Potência Térmica (kcal/h) | 4.0(kcal/h) | - | x | 0 | x | 300 L/H | x
Bomba de Água Quente | 1 | - | x | 2 | x | 37W | x
Rede de distribuição | sim | - | x | sim | x | N/A | x
SISTEMA DE VÁCUO
Bomba - Marca/Modelo | x | - | 1 Omel BVM 11-120/46 + 1 Multivac CH 30 | 2 WEG AJ 100.6/ AR - 60 0,75 cv | 1 VOGES 75 CV + 1 WEG 5 CV | x | NASH / MHC 130
Vácuo máx (pol Hg) | x | - | x | x |  | x | 2 motores WEG 7,5HP – 4 polos – 60Hz/60 MM/HG
Rede Vácuo | 1 | - | 1 | 1 | 1 | x | 1
SISTEMA DE AR COMPRIMIDO
Bomba - Marca/Modelo | x | - | (02)Daltech / Baron Car | FIAC Brasil/ Odonto Med 200 serie: 058578 | x | x | 0 - ( Obs: apenas cilindros)
Rede de Ar Comprimido | x | - | 1 | 1 | x | x | 1
REDE DE GASES MEDICINAIS
Contratada | Linde | - | Linde | White Martins | White Martins | x | Air Liquide
Gases/Recipiente | Oxigênio | - | Oxigênio | Oxigênio | Oxigênio | x | O²/AR/N²O/N2/CO² | * Em comodato com variação do quantitativo perto do seguinte: O²/ Reservatório central + 12 cilindros de 10m3 + 2 cilindros de 5 m3 + 6 cilindros de 1m3 - AR/ 3 Reservatórios de pulmão da central + 20 cilindros de 10m3 - N²O/ Reservatório central + 8 cilindros de 10m3 - N2/ 5 cilindros de 10m3 - CO²/ 12 cilindros de 10m3
Rampas | sim | - | sim | sim | sim | x | 03 Unid
Pontos de Consumo | 589 | x | 556 | 197 | 496 | x | 897
Alarmes | 27 | - | 4 |  | 3 | x | 3 centrais com 4 gases, 3 centrais com 3 gases, e 1 central com 2 gases | ** 3 centrais com 4 gases (O²/AR/N²O/Vacuo), 3 centrais com 3 gases (O²/AR/Vacuo), e 1 central com 2 gases (N2/CO2)
Rede de O²/N²O | 1-O2 / 1-N2O | - | 1 - O² / 1 - N²O | O² = 38 |  | x | 1
ELÉTRICA
Cabine de entrada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cabine de transformação | 1 | - | 1 | 1 cabine + 3 cubiculos | 1 | x | 1
Trafos (kVA) | 2x300 / 1x500 (todos a seco) | - | 2x500 | 3x750 / 1x500 (a seco) | 2 x 150kva / 2 x 112,5kva / 2 x 75kva / 1 x 45kva / 1 x 30kva | x | 0
Disjuntores - PVO | 1 | - | 2 | 1 | 2 | x | 0
Grupo Gerador (kVA) | 1x405 / 1x180 / 1x170 | 1x100 | 1x205 | 1x440 | 1x148 + 2x450 | 01 (SDMO) 400 kVA | 450 kVA
Chaves seccionadoras 15 kV | 3 | 1 | 5 | 4 | 17 | x | 5
Quadros de Transferência | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1
No Break/Estabilizadores/ Retificadores Centrais | 7 | x | 1 | 1 | 5 | X | 13
Painéis Gerais de MT | 3 | - | 10 | 3 | 4 | 1 | 0
Painéis Gerais de BT | 27 | 5 | 57 | 93 | 58 | 19 | 4
Quadros de Distribuição em BT | 6 | 1 | 23 | 4 | 8 | x | 104
SPDA ( Grau de proteção II - Hospitais ) | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim
Rede Aérea | - | - | - | - | Sim - 13,8 kV | - | -
HIDRÁULICA
Reservatório Inferior - Capacidade (L) | 200,000L | 20 m3 | 60 m3 | 150 m3 | 1 x 408m³ | x | 2 X 202.500 / 2X 30.000 lts
Reservatório Superior - Capacidade (L) | (60 + 21 + 11) m3 | 15 m3 | (50+30+30+12+5) m3 | 150 m3 | 1 x 45m³ / 1 x 90m³ | x | 2x 30.000 / 2x 10.000 / 2x 20.000 / 2x 15.000
Caixas d´água | 3 | - | 11 | 10 | 42 | 2 (3 M³); 7 (1 M³); 3 (0,5 M³) | 3 x 1.000 lts / 6x 500 lts
Caixas de Inspeção
- Caixas de Gordura | 4 | - | 1 | 0 | 2 | x | 4
- Caixas de Esgoto | 72 | 1 | 60 | 0 | 105 | x | 28 Caixas + 2 Caixas com 1 Bomba para caixa cada.
- Caixas de Água Pluvial | 2 | - | 49 | 5 | 38 | x | 14 Caixas e 2 Galerias de água pluvial.
Bombas de recalque | 4 | 2 | 4 |  | 2 | x | 5 = 2AF; 2esgoto;1agua pluvial; 2 ambulatórip
Sanitários | 125 | 12 | 140 | 162 | 210 | 9 | 71
Hidrômetros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9
COMBATE A INCÊNDIO
Hidrantes | 24 | 4 | 28 | 48 | 5 | x | 66
Extintores | 81 | 15 | 103 | 105 | 90 | 32 | 175
- Água pressurizada | 25 | 7 | 29 | 60 | 49 | 12 | 70
- Pó químico | 38 | 8 | 29 | 28 | 40 | 6 | 69
- CO² | 18 | 0 | 45 | 17 | 1 | 14 | 37
Espuma
Bombas de Incêndio (princ + jockey) | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 3
Central de Alarme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3
Portas Corta Fogo |  |  | 17 | 16 | x | x | 83
CHAMADA DE ENFERMAGEM
Centrais | 6 | x | 7 | x | 9 | x | 5
Sinalização de porta | 36 | x |  | x | 44 | x | 55
Pontos de chamada | 22 | x | 42 | x | 128 | x | 144
ELEVADORES / MONTA CARGA
HOSPITAL LEONOR MENDES DE BARROS
Quantidade: 03
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
Thyssen Sûr | 10 | 700 | 2000 | 3
Thyssen Sûr | 17 | 1190 | 2000 | 3
Thyssen Sûr | 20 | 1400 | 1999 | 3
HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA
Quantidade: 02
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
Thyssenkrunpp | 20 | 1500 | 2006 | 2
Thyssenkrunpp | 20 | 1500 | 2006 | 2
COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO
Quantidade: 01
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
Alvorada Elevadores | 6 | 420 | 1998 | 2
NUCLEO DE GESTÃO AMBULATORIAL VARZEA DO CARMO
Quantidade: 02
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
ThyssenKrupp Elevadores S.A | 15 | 1125 | 2006 | 3
ThyssenKrupp Elevadores S.A | 12 | 900 | 2006 | 3
INSTITUTO PASTEUR
Quantidade: 01
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
1 (FURNACE) | 2 |  |  | 2
HOSPITAL PÉROLA BYINGTON
Quantidade: 9
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
OTIS | 15 | 1150 | 2009 | 14
OTIS | 15 | 1150 | 2009 | 14
OTIS | 15 | 1150 | 2009 | 14
SUR | 13 | 1125 | 1998 | 3
BASIC | 5 | 450 | 2014 | 6
BASIC | 5 | 450 | 2014 | 6
BASIC | 16 | 1250 | 2014 | 6
SCAN CHIP (MONTA CARGAS) |  | 50 | 2012 (MODERNIZAÇÃO) | 6
PRIME (MONTA CARGAS) |  | 50 | 2014 (MODERNIZAÇÃO) | 3