## CAPA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROJETO BÁSICO - PROTEÇÃO E COMBATE Á INCÊNDIO
NOVEMBRO/2021
MÓDULO 1
(CEFOR - CRT/AIDS - HOSP. PHILIPPE PINEL - INST. CLEMENTE FERREIRA - CRATOD)

## RESUMO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBRA: MÓDULO 1 (CEFOR - CRT/AIDS - HOSP. PHILIPPE PINEL - INST. CLEMENTE FERREIRA - CRATOD) |  | ENCARGOS SOCIAIS:
END: DIVERSOS |  | BDI GERAL :
ÁREA: 30.392 M2
PLANILHA RESUMO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | PREÇO TOTAL | PERCENTUAL
1.0 | PROJETO EXECUTIVO | 0 | #DIV/0!
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0!
3.0 | CANTEIRO | 0 | #DIV/0!
4.0 | SERVIÇOS CIVIS | 0 | #DIV/0!
5.0 | DETECÇÃO E ALARME | 0 | #DIV/0!
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0!
7.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO | 0 | #DIV/0!
8.0 | PINTURA | 0 | #DIV/0!
9.0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0!
10.0 | PROJETO AS BUILT | 0 | #DIV/0!
11.0 | ACOMPANHAMENTO VISTORIAS | 0 | #DIV/0!
| TOTAL GERAL SEM BDI | 0 | #DIV/0!
| TOTAL GERAL COM BDI | 0

## CRONOGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBRA: LOTE 01 (SEDE II - CEFOR - CRT/AIDS - H PHILIPPE PINEL - I CLEMENTE FERREIRA - CRATOD) | [20 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: | 0%
END: DIVERSOS | [20 empty] | BDI GERAL : | 0%
ÁREA: 30.392 M2 | [20 empty] | 0 | 0
CRONOGRAMA | [20 empty] | 0 | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | TOTAL | PERC | PRAZO | [17 empty] | TOTAL
|  | (R$) |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18
1.0 | PROJETO EXECUTIVO | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 01: 0; PRAZO MÊS 02: 0; PRAZO MÊS 09: 0; PRAZO MÊS 10: 0; PRAZO MÊS 11: 0; PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0; PRAZO MÊS 18: 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 01: 50%; PRAZO MÊS 02: 50%; PRAZO MÊS 09: 0%; PRAZO MÊS 10: 0%; PRAZO MÊS 11: 0%; PRAZO MÊS 16: 0%; PRAZO MÊS 17: 0%; PRAZO MÊS 18: 0%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 01: 50%; PRAZO MÊS 02: 50%; PRAZO MÊS 09: 0%; PRAZO MÊS 10: 0%; PRAZO MÊS 11: 0%; PRAZO MÊS 16: 0%; PRAZO MÊS 17: 0%; PRAZO MÊS 18: 0% | 100%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0% | 0% | 4% | 2% | 3% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 4% | 4% | 2%
|  | 0 |  |  |  | 4% | 2% | 3% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 4% | 4% | 2% | 100%
3.0 | CANTEIRO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0% | 0% | 70% | 30% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 01: 0%; PRAZO MÊS 02: 0%; PRAZO MÊS 03: 70%; PRAZO MÊS 04: 30% | 100%
4.0 | SERVIÇOS CIVIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0% | 0% |  | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0%
|  | 0 |  |  | 0% |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% |  |  | 100%
5.0 | DETECÇÃO E ALARME | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0% | 0% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 06: 10%; PRAZO MÊS 7: 10%; PRAZO MÊS 8: 10%; PRAZO MÊS 09: 10%; PRAZO MÊS 10: 10%; PRAZO MÊS 11: 10%; PRAZO MÊS 12: 10%; PRAZO MÊS 13: 10%; PRAZO MÊS 14: 10%; PRAZO MÊS 15: 10% | 100%
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0% | 0% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 06: 10%; PRAZO MÊS 7: 10%; PRAZO MÊS 8: 10%; PRAZO MÊS 09: 10%; PRAZO MÊS 10: 10%; PRAZO MÊS 11: 10%; PRAZO MÊS 12: 10%; PRAZO MÊS 13: 10%; PRAZO MÊS 14: 10%; PRAZO MÊS 15: 10% | 100%
7.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0% | 0% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 06: 10%; PRAZO MÊS 7: 10%; PRAZO MÊS 8: 10%; PRAZO MÊS 09: 10%; PRAZO MÊS 10: 10%; PRAZO MÊS 11: 10%; PRAZO MÊS 12: 10%; PRAZO MÊS 13: 10%; PRAZO MÊS 14: 10%; PRAZO MÊS 15: 10% | 100%
8.0 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 01: 0; PRAZO MÊS 02: 0; PRAZO MÊS 09: 0; PRAZO MÊS 10: 0; PRAZO MÊS 11: 0; PRAZO MÊS 14: 0; PRAZO MÊS 15: 0; PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0; PRAZO MÊS 18: 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 01: 0%; PRAZO MÊS 02: 0%; PRAZO MÊS 09: 0%; PRAZO MÊS 10: 0%; PRAZO MÊS 11: 0%; PRAZO MÊS 14: 20%; PRAZO MÊS 15: 30%; PRAZO MÊS 16: 30%; PRAZO MÊS 17: 20%; PRAZO MÊS 18: 0%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 14: 20%; PRAZO MÊS 15: 30%; PRAZO MÊS 16: 30%; PRAZO MÊS 17: 20% | 100%
9.0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0 | 0
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 16: 80%; PRAZO MÊS 17: 20%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 16: 80%; PRAZO MÊS 17: 20% | 100%
10.0 | PROJETO AS BUILT | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0 | 0
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 16: 80%; PRAZO MÊS 17: 20%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 16: 80%; PRAZO MÊS 17: 20% | 100%
11.0 | ACOMPANHAMENTO VISTORIAS | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 01: 0; PRAZO MÊS 11: 0; PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0; PRAZO MÊS 18: 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 01: 0%; PRAZO MÊS 11: 0%; PRAZO MÊS 16: 0%; PRAZO MÊS 17: 30%; PRAZO MÊS 18: 70%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 17: 30%; PRAZO MÊS 18: 70% | 100%
TOTAL |  | PARCIAL SEM BDI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | PARCIAL COM BDI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | [19 empty] | 0
|  | TRUE | [19 empty] | TRUE

## ORÇAMENTO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBRA: MÓDULO 1 (CEFOR - CRT/AIDS - HOSP. PHILIPPE PINEL - INST. CLEMENTE FERREIRA - CRATOD) | [10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS:
END: DIVERSOS | [10 empty] | BDI GERAL :
ÁREA: 30.392 M2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANT | U05 | U08 | U016 | U21 | U23 | CUSTO SEM BDI
| CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UD | QUANT | [5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 | PROJETO EXECUTIVO | [10 empty] | 0
1.1 | CIV.001Q | CPU | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 (valor / prancha) | un | 39 | 4 | 7 | 18 | 5 | 5 |  | 0
1.2 | CIV.001S | CPU | Projeto executivo de estrutura em formato A0 (valor / prancha) | un | 11 |  |  | 3 | 2 | 6 |  | 0
1.3 | CIV.001H | CPU | Projeto executivo de instalaçoes de combate á incêndio em formato A0 (valor / prancha) | un | 42 | 4 | 7 | 18 | 6 | 7 |  | 0
1.4 | CIV.001E | CPU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 ( iluminação de emergência e SPDA) (valor / prancha) | un | 42 | 4 | 7 | 18 | 6 | 7 |  | 0
1.5 | CIV.001D | CPU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 ( detecção e alarme) (valor / prancha) | un | 42 | 4 | 7 | 18 | 6 | 7 |  | 0
1.6 | CIV.001P | CPU | Projeto de aprovação no Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico - Condephaat | un | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [10 empty] | 0
2.1 | 90776 | SINAPI | Encarregado geral com encargos complementares | h | 3236 | 180 | 400 | 1920 | 256 | 480 |  | 0
2.2 | 90777 | SINAPI | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 1100 | 80 | 200 | 500 | 120 | 200 |  | 0
2.3 | 90777 | SINAPI | Engenheiro eletricista junior com encargos complementares | h | 1020 | 80 | 200 | 500 | 120 | 120 |  | 0
3.0 | CANTEIRO | [10 empty] | 0
3.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 22.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  | 0
3.2 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016 | m2 | 79 | 7 | 20 | 35 | 7 | 10 |  | 0
3.3 | 93210 | SINAPI | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | m2 | 53 | 5 | 13 | 23 | 5 | 7 |  | 0
3.4 | 93207 | SINAPI | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | m2 | 79.75 | 14.5 | 14.5 | 21.75 | 14.5 | 14.5 |  | 0
3.5 | 93208 | SINAPI | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016 | m2 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 0
4.0 | SERVIÇOS CIVIS | [10 empty] | 0
4.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 0
4.1.1 | CIV.007 | CPU | Proteção de superficie em geral com plastico bolha e papelão | m2 | 5244 | 267 | 522 | 2872 | 591 | 992 |  | 0
4.1.2 | CIV.015 | CPU | Tapume em chapa de madeira compesada naval | m2 | 200.95 | 42 | 22 | 52.8 | 17.6 | 66.55 |  | 0
4.1.3 | 02.05.202 | CDHU | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 448 | 80 | 80 | 160 | 48 | 80 |  | 0
4.2 |  |  | RETIRADAS | [8 empty] | 0
4.2.1 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 10.32 |  |  |  |  | 10.32 |  | 0
4.2.2 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 5 |  |  |  | 3 | 2 |  | 0
4.2.3 | 04.10.060 | CDHU | Retirada de dobradiça | UN | 15 |  |  |  | 9 | 6 |  | 0
4.2.4 | 04.08.060 | CDHU | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 20.7 |  |  |  | 10.5 | 10.2 |  | 0
4.2.5 | CIV.030 | CPU | Retirada de porta e recolocação com inversão do sentido de abertura | un | 19 |  |  | 15 | 4 |  |  | 0
4.2.5 | 04.20.020 | CDHU | Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão | un | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0
4.2.6 | ELE.050 | CPU | Retirada de detector, acionador e alarme de incêndio, sem aproveitamento | un | 155 | 8 | 24 | 59 |  | 64 |  | 0
4.2.7 | ELE.051 | CPU | Retirada de central de alarme, sem aproveitamento | un | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
4.2.8 | ELE.052 | CPU | Remoção de cabeamento, sem aproveitamento | m | 746 | 50 | 139 | 177 |  | 380 |  | 0
4.2.9 | 04.30.060 | CDHU | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 25 | 5 | 8 | 7 |  | 5 |  | 0
4.2.10 | 04.12.020 | CDHU | Retirada de conjunto motor-bomba | UN | 6 | 1 | 2 | 1 |  | 2 |  | 0
4.2.11 | 04.30.080 | CDHU | Remoção de hidrante de parede completo | UN | 1 | 1 | [5 empty] | 0
4.2.12 | 04.21.160 | CDHU | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m2 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0
4.2.13 | 04.17.020 | CDHU | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 101 | 28 |  | 64 |  | 9 |  | 0
4.2.14 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m2 | 54 |  |  |  |  | 54 |  | 0
4.2.15 | 03.08.040 | CDHU | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m2 | 2143 | 267 | 268 | 604 | 12 | 992 |  | 0
4.2.16 | 05.04.060 | CDHU | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | M3 | 125.8178 | 15.3838 | 15.704 | 30.8 | 1.02 | 62.91 |  | 0
4.2.17 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 125.8178 | 15.3838 | 15.704 | 30.8 | 1.02 | 62.91 |  | 0
4.3 |  |  | ADAPTAÇÕES | [8 empty] | 0
4.3.1 | 14.30.870 | CDHU | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF | M2 | 117.5 |  |  |  | 77 | 40.5 |  | 0
4.3.2 | CIV.009 | CPU | Porta corta fogo uma folha, completa com barra anti pânico dim: 0,80x2,10m - fornecimento e instalação | un | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 0
4.3.3 | CIV.004 | CPU | Porta corta fogo uma folha, completa com barra anti pânico dim: 0,90x2,10m - fornecimento e instalação | un | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
4.3.4 | CIV.012 | CPU | Porta corta fogo duas folhas, completa com barra anti pânico dim: 1,20x2,10m - fornecimento e instalação | un | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 0
4.3.5 | CIV.010 | CPU | Porta corta fogo duas folhas, completa com barra anti pânico dim: 1,50x2,10m - fornecimento e instalação | un | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0
4.3.6 | 28.20.850 | CDHU | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | CJ | 3 | 3 | [5 empty] | 0
4.3.7 | 28.20.030 | CDHU | Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha | UN | 1 | 1 | [5 empty] | 0
4.3.8 | CIV.026 | CPU | Porta de madeira uma folha, completa dim: 0,90x2,10m - fornecimento e instalação | un | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0
4.3.9 | CIV.025 | CPU | Porta de madeira duas folhas, completa dim: 1,20x2,10m - fornecimento e instalação | un | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0
4.3.10 | CIV.020 | CPU | Vedação para passagem de tubos combustiveis em parede resistente ao fogo com fita intumescente | un | 18 |  | 6 | 8 | 4 |  |  | 0
4.3.11 | CIV.019 | CPU | Vedação de furos em shafts com manta fire stop | m2 | 21 |  | 14 | 3 | 0.8 | 3.2 |  | 0
4.3.12 | 90447 | SINAPI | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | m | 466 | 32 | 92 | 225 | 49 | 68 |  | 0
4.3.13 | 91222 | SINAPI | Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015 | m | 127 | 28 | 10 | 58 | 27 | 4 |  | 0
4.3.14 | 90439 | SINAPI | Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | un | 23 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 |  | 0
4.3.15 | 90440 | SINAPI | Furo em concreto para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015 | un | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |  | 0
4.3.16 | 90441 | SINAPI | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 | un | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 0
4.3.17 | CIV.045 | CPU | Escavação manual de vala, berço de brita e reaterro, para instalações enterradas | m | 857 |  | 60 | 732 | 65 |  |  | 0
4.3.18 | CIV.041 | CPU | Recomposição de pisos externos em asfalto de acordo com o existente | m2 | 792 |  | 60 | 732 |  |  |  | 0
4.3.19 | CIV.042 | CPU | Recomposição de pisos externos em paralelepipedo de acordo com o existente | m2 | 65 |  |  |  | 65 |  |  | 0
4.3.20 | CIV.040 | CIV.040 | Recomposição de piso granilite de acordo com o existente | m2 | 114 |  |  | 6 |  | 108 |  | 0
4.3.21 | CIV.043 | CIV.043 | Recomposição de piso vinilico de acordo com o existente | m2 | 22 |  |  | 11 | 11 |  |  | 0
4.3.22 | 22.20.040 | CDHU | Recolocação de forros apoiados ou encaixados | M2 | 5161 |  | 2893 | 2268 |  |  |  | 0
4.3.23 | 22.02.030 | CDHU | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | M2 | 2375 | 267 | 512 | 604 |  | 992 |  | 0
4.3.24 | 22.02.010 | CDHU | Forro em placa de gesso liso fixo | M2 | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 0
4.3.25 | 14.10.121 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 21.35 |  |  | 9.35 |  | 12 |  | 0
4.3.26 | 17.02.160 | CDHU | Emboço desempenado com argamassa industrializada | M2 | 259.34 | 24.14 | 51 | 160.2 |  | 24 |  | 0
4.3.27 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 259.34 | 24.14 | 51 | 160.2 |  | 24 |  | 0
4.4 |  |  | ESCADAS E RAMPAS | [8 empty] | 0
4.4.1 | 12.12.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | TX | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
4.4.2 | CIV.050.16 | CPU | Instalação de escada metálica com degraus antiderrapantes e guarda corpo com corrimão | un | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0
4.4.3 | CIV.050.23 | CPU | Instalação de escada metálica com degraus antiderrapantes e guarda corpo com corrimão | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
4.4.4 | CIV.051.23 | CPU | Contenção e fundação para instalação de escada metálica | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
4.4.5 | CIV.054.16 | CPU | Fundação para escada metálica | un | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0
4.4.6 | 24.03.310 | CDHU | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 277.3 | 28 | 76 | 82.6 | 74.7 | 16 |  | 0
4.5 |  |  | RESERVATÓRIOS E CASA DE BOMBAS | [8 empty] | 0
4.5.1 | CIV.006.21 | CPU | Fundação e estrutura em concreto para reservatório e casa de bombas | un | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
4.5.2 | CIV.095 | CPU | Piso em concreto armado h=12cm | M2 | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 0
4.5.3 | CIV.005.21 | CPU | Reservatório tipo torre metálico em aço ASTM A36, capacidade 12 m3, fornecimento e instalação | un | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
4.5.4 | 14.10.121 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 26.25 |  |  |  | 26.25 |  |  | 0
4.5.5 | 17.02.160 | CPU | Emboço desempenado com argamassa industrializada | M2 | 90.5 |  |  |  | 90.5 |  |  | 0
4.5.6 | 17.02.220 | CPU | Reboco | M2 | 90.5 |  |  |  | 90.5 |  |  | 0
5.0 | DETECÇÃO E ALARME | [10 empty] | 0
5.1 |  |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
5.1.1 | 50.05.021 | CDHU | Fonte eletroímã para interligar à central do sistema de detecção e alarme de incêndio | UN | 7 |  |  |  | 4 | 3 |  | 0
5.1.2 | 50.05.022 | CDHU | Destravador magnético (eletroímã) para porta corta-fogo de 24 Vcc | UN | 10 |  |  |  | 7 | 3 |  | 0
5.1.3 | 50.05.210 | CDHU | Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável | UN | 26 |  | 11 | 13 |  | 2 |  | 0
5.1.4 | 50.05.230 | CDHU | Sirene audiovisual tipo endereçável | UN | 62 | 5 | 18 | 22 | 9 | 8 |  | 0
5.1.5 | 50.05.270 | CDHU | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | UN | 15 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |  | 0
5.1.6 | 50.05.430 | CDHU | Detector óptico de fumaça com base endereçável | UN | 858 | 42 | 330 | 352 |  | 134 |  | 0
5.1.7 | 50.05.450 | CDHU | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 62 | 5 | 18 | 22 | 9 | 8 |  | 0
5.1.8 | 50.05.470 | CDHU | Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual | UN | 34 | 3 | 6 | 18 | 3 | 4 |  | 0
5.1.9 | 39.12.510 | CDHU | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 6598 | 507 | 2187 | 2737 | 267 | 900 |  | 0
5.1.10 | 39.12.530 | CDHU | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 1434 | 88 | 381 | 548 | 267 | 150 |  | 0
5.1.11 | ELE.058 | CPU | Cabo serial de rede para RS 485, com blindagem, 3 x 0.75mm2, condutor em cobre, NBR 6880 | un | 854 |  |  | 854 |  |  |  | 0
5.2 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 0
5.2.1 | 38.04.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | M | 6164.4 | 468 | 2019 | 2526 | 320.4 | 831 |  | 0
5.2.2 | 38.04.060 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ com acessórios | M | 1623.4 | 81 | 352 | 732 | 320.4 | 138 |  | 0
5.2.3 | 38.04.080 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | M | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 0
5.2.4 | 38.01.040 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 168 | 12 | 48 | 60 | 27 | 21 |  | 0
5.2.5 | 38.01.060 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 112 | 8 | 32 | 40 | 18 | 14 |  | 0
5.2.6 | 40.01.080 | CDHU | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | UN | 779 | 38 | 300 | 320 |  | 121 |  | 0
5.2.7 | 91939 | SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 56 | 4 | 16 | 20 | 9 | 7 |  | 0
5.2.8 | 91940 | SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 56 | 4 | 16 | 20 | 9 | 7 |  | 0
5.2.9 | 40.06.040 | CDHU | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 390 | 19 | 150 | 160 |  | 61 |  | 0
5.2.10 | 40.06.060 | CDHU | Condulete metálico de 1´ | CJ | 29 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 |  | 0
5.2.11 | 40.06.080 | CDHU | Condulete metálico de 1 1/4´ | CJ | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 0
5.2.12 | 38.13.030 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 792 |  | 60 | 732 |  |  |  | 0
5.2.13 | 97886 | SINAPI | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 | un | 48 |  | 8 | 40 |  |  |  | 0
5.2.14 | ELE.053 | CPU | Envelopamento de tubulações enterradas | m | 792 |  | 60 | 732 |  |  |  | 0
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 0
6.1 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS E COMPONENTES | [8 empty] | 0
6.1.1 | ELE.002.05 | CPU | Quadro elétrico para bomba de incêndio, QF-B.INC, fornecimento completo, com todos os componentes indicados no diagrama, e conforme especificações no memorial | un | 1 | 1 | [5 empty] | 0
6.1.2 | ELE.002.08 | CPU | Quadro elétrico para bomba de incêndio, QF-B.INC, fornecimento completo, com todos os componentes indicados no diagrama, e conforme especificações no memorial | un | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
6.1.3 | ELE.002.16 | CPU | Quadro elétrico para bomba de incêndio, QF-B.INC, fornecimento completo, com todos os componentes indicados no diagrama, e conforme especificações no memorial | un | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0
6.1.4 | ELE.002.21 | CPU | Quadro elétrico para bomba de incêndio, QF-B.INC, fornecimento completo, com todos os componentes indicados no diagrama, e conforme especificações no memorial | un | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
6.1.4 | ELE.002.23 | CPU | Quadro elétrico para bomba de incêndio, QF-B.INC, fornecimento completo, com todos os componentes indicados no diagrama, e conforme especificações no memorial | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
6.1.5 | ELE.003 | CPU | Quadro elétrico de distribuição com 2 módulos, contendo 1 (um) minidisjuntor bipolar 20 A, conforme especificações no memorial | un | 20 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 |  | 0
6.1.6 | 37.13.840 | CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 95 | 5 | 23 | 53 | 6 | 8 |  | 0
6.1.7 | 37.13.650 | CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
6.2 |  |  | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 0
6.2.1 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 411 | 33 | 111 | 179 | 32 | 56 |  | 0
6.2.2 | ELE.001 | CPU | Luminária à LED para balizamento (rota de fuga), face única ou dupla, conforme especificações no memorial e legenda do projeto | un | 94 | 2 | 44 | 40 | 3 | 5 |  | 0
6.2.3 | 50.05.312 | CDHU | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0
6.3 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 0
6.3.1 | 39.29.111 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 11019 | 1026 | 2952 | 5175 | 678 | 1188 |  | 0
6.3.2 | 39.29.113 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 175 | 79 |  | 30 |  | 66 |  | 0
6.3.3 | 39.26.040 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 315 | 177 |  |  |  | 138 |  | 0
6.3.4 | 39.29.114 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 259 |  | 102 |  | 157 |  |  | 0
6.3.5 | 39.26.050 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 566 |  | 186 |  | 380 |  |  | 0
6.3.5 | 39.26.060 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 682 |  |  | 682 |  |  |  | 0
6.3.6 | 38.04.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | M | 3673 | 342 | 984 | 1725 | 226 | 396 |  | 0
6.3.7 | 38.04.060 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ com acessórios | M | 85 | 52 |  | 10 |  | 23 |  | 0
6.3.8 | 38.04.080 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | M | 152 |  | 72 | 30 | 50 |  |  | 0
6.3.9 | 38.13.010 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 256 | 12 | 11 | 125 | 75 | 33 |  | 0
6.3.10 | 40.02.040 | CDHU | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | UN | 26 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 |  | 0
6.3.11 | 97891 | SINAPI | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020 | un | 12 |  |  | 6 | 4 | 2 |  | 0
6.3.12 | 40.06.040 | CDHU | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 833 | 67 | 265 | 326 | 61 | 114 |  | 0
| 40.06.060 | CDHU | Condulete metálico de 1´ | CJ | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
6.3.13 | 40.06.080 | CDHU | Condulete metálico de 1 1/4´ | CJ | 3 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0
6.3.14 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 379 | 29 | 134 | 135 | 29 | 52 |  | 0
6.4 |  |  | SPDA | [8 empty] | 0
6.4.1 | 42.05.440 | CDHU | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 9927 | 543 | 985 | 7300 | 615 | 484 |  | 0
6.4.2 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | m | 2766 | 120 | 108 | 2316 | 132 | 90 |  | 0
6.4.3 | 38.01.060 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 1383 | 60 | 54 | 1158 | 66 | 45 |  | 0
6.4.4 | 42.05.590 | CDHU | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² | UN | 461 | 20 | 18 | 386 | 22 | 15 |  | 0
6.4.5 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | m | 10577 | 244 | 225 | 9421 | 423 | 264 |  | 0
6.4.6 | 42.05.190 | CDHU | Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m | UN | 461 | 20 | 18 | 386 | 22 | 15 |  | 0
6.4.7 | 42.05.320 | CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 461 | 20 | 18 | 386 | 22 | 15 |  | 0
6.4.8 | 42.05.300 | CDHU | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 461 | 20 | 18 | 386 | 22 | 15 |  | 0
6.4.9 | 42.20.230 | CDHU | Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 1383 | 60 | 54 | 1158 | 66 | 45 |  | 0
7.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO | [10 empty] | 0
7.1 |  |  | SISTEMA DE HIDRANTES | [8 empty] | 0
7.1.1 |  |  | TUBULAÇÃO | [8 empty] | 0
7.1.1.1 | 46.07.010 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 1/2´, inclusive conexões | M | 10.5 |  | 5.5 |  | 5 |  |  | 0
7.1.1.2 | 46.07.070 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 499.5 | 28 | 227 | 58 | 182.5 | 4 |  | 0
7.1.1.3 | 46.07.080 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | M | 20 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |  | 0
7.1.1.4 | HID.005 | CPU | Fixação de tubulações | m | 530 | 33 | 235.5 | 62 | 192.5 | 7 |  | 0
7.1.2 |  |  | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
7.1.2.1 | 47.05.420 | CDHU | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ | UN | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 0
7.1.2.2 | 47.05.430 | CDHU | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3´ | UN | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 0
| 47.05.260 | CDHU | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 3´ | UN | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0
7.1.2.3 | 47.11.021 | CDHU | Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar | UN | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0
7.1.2.4 | 47.11.100 | CDHU | Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm² | UN | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0
7.1.2.5 | 47.07.010 | CDHU | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´ | UN | 15 | 5 | 10 |  |  |  |  | 0
7.1.2.6 | 47.05.130 | CDHU | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2´ | UN | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0
7.1.2.7 | 47.05.060 | CDHU | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 6 | 2 | 1 |  | 1 | 2 |  | 0
7.1.2.8 | 47.05.140 | CDHU | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 7 |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 0
7.1.3 |  |  | HIDRANTES | [8 empty] | 0
7.1.3.1 | 47.05.280 | CDHU | Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 45 | 5 | 15 | 12 | 9 | 4 |  | 0
7.1.3.2 | 50.01.210 | CDHU | Chave para conexão de engate rápido | UN | 45 | 5 | 15 | 12 | 9 | 4 |  | 0
7.1.3.3 | 50.01.060 | CDHU | Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo) | UN | 18 | 2 | 5 | 2 | 9 |  |  | 0
7.1.3.4 | 50.01.160 | CDHU | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ | UN | 45 | 5 | 15 | 12 | 9 | 4 |  | 0
7.1.3.5 | 50.01.200 | CDHU | Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente | UN | 45 | 5 | 15 | 12 | 9 | 4 |  | 0
7.1.3.6 | 50.01.080 | CDHU | Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) | M | 1350 | 150 | 450 | 360 | 270 | 120 |  | 0
7.1.3.7 | 50.01.220 | CDHU | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável | UN | 45 | 5 | 15 | 12 | 9 | 4 |  | 0
7.1.3.8 | HID.003 | CPU | Registro de recalque para o corpo de bombeiros, simples no passeio , completo com caixa e válvula. | un | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
7.2 |  |  | EXTINTORES | [8 empty] | 0
7.2.1 | 50.20.110 | CDHU | Recarga de extintor de água pressurizada | L | 640 | 40 | 180 | 280 | 80 | 60 |  | 0
7.2.2 | 50.20.120 | CDHU | Recarga de extintor de gás carbônico | KG | 216 | 6 | 66 | 66 | 54 | 24 |  | 0
7.2.3 | 50.20.130 | CDHU | Recarga de extintor de pó químico seco | KG | 362 | 24 | 96 | 138 | 72 | 32 |  | 0
7.2.4 | 50.10.140 | CDHU | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 11 |  | 5 | 4 | 1 | 1 |  | 0
7.2.5 | 50.10.100 | CDHU | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 33 |  | 4 | 25 | 1 | 3 |  | 0
7.2.6 | 50.10.058 | CDHU | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | UN | 36 | 3 | 2 | 25 |  | 6 |  | 0
7.3 |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 0
7.3.1 | HID.001.05 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes principal. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, monoestágio, monobloco, em ferro fundido . Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 6CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=18m³/h x H=45mca]. | un | 1 | 1 | [5 empty] | 0
7.3.2 | HID.002.05 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes auxiliar. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, multiestágio, monobloco, em ferro fundido. Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 2 CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=1,2m³/h x H=50mca]. | un | 1 | 1 | [5 empty] | 0
7.3.3 | HID.001.08 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes principal. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, monoestágio, monobloco, em ferro fundido . Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 6CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=18m³/h x H=45mca]. | un | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
7.3.4 | HID.002.08 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes auxiliar. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, multiestágio, monobloco, em ferro fundido. Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 3CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=1,2m³/h x H=50mca]. | un | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
7.3.5 | HID.001.16 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes principal. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, monoestágio, monobloco, em ferro fundido . Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 5,9 CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=18m³/h x H=45mca]. | un | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0
7.3.6 | HID.002.16 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes auxiliar. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, multiestágio, monobloco, em ferro fundido. Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 2 CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=1,2m³/h x H=50mca]. | un | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0
7.3.7 | HID.001.21 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes principal. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, monoestágio, monobloco, em ferro fundido . Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 5,0 CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=18m³/h x H=50mca]. | un | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
7.3.8 | HID.002.21 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes auxiliar. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, multiestágio, monobloco, em ferro fundido. Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 2 CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=1,2m³/h x H=60mca]. | un | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
7.3.9 | HID.001.23 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes principal. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, monoestágio, monobloco, em ferro fundido . Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 6CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=18m³/h x H=45mca]. | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
7.3.10 | HID.004 | CPU | Teste hidrostático do sistema de hidrantes | un | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
8.0 | PINTURA | [10 empty] | 0
8.1 | 33.02.080 | CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 5562.84 | 321.14 | 2995 | 905.7 | 208 | 1133 |  | 0
8.2 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 9070.84 | 561.14 | 3403 | 3173.7 | 512 | 1421 |  | 0
8.3 | 17.20.140 | CDHU | Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais | M2 | 24 |  |  |  |  | 24 |  | 0
8.4 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 1237.38 | 104.53 | 319.005 | 521.52 | 151.355 | 140.97 |  | 0
8.5 | 97.03.010 | CDHU | Sinalização com pictograma em tinta acrílica | UN | 77 | 2 | 5 | 57 | 11 | 2 |  | 0
9.0 | SERVIÇOS FINAIS | [10 empty] | 0
9.1 | 55.01.070 | CDHU | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | M2 | 5244 | 267 | 522 | 2872 | 591 | 992 |  | 0
9.2 | CIV.101 | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (100x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | un | 81 | 9 | 17 | 28 | 18 | 9 |  | 0
9.3 | 97.02.194 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | UN | 380 | 30 | 96 | 155 | 49 | 50 |  | 0
9.4 | CIV.102 | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (400x100mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | un | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0
9.5 | CIV.104 | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (400x120mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | un | 12 | 2 | 6 |  | 4 |  |  | 0
9.6 | 97.02.195 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 549 |  | 148 | 281 | 57 | 63 |  | 0
9.7 | CIV.103 | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (300x70mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | un | 4 | 4 | [5 empty] | 0
10.0 | PROJETO AS BUILT | [10 empty] | 0
10.1 | CIV.001A | CPU | Projeto "as built" de prevenção e combate á incêndio em formato A0 (valor / prancha) | un | 126 | 12 | 21 | 54 | 18 | 21 |  | 0
11.0 | ACOMPANHAMENTO VISTORIAS | [10 empty] | 0
11.1 | CIV.200A05 | CPU | Atestado e ART de manutenção das medidas de segurança contra incêndio | un | 1 | 1 | [5 empty] | 0
11.2 | CIV.200B05 | CPU | Atestado e ART de manutenção dos sistemas de gases inflamáveis | un | 1 | 1 | [5 empty] | 0
11.3 | CIV.200C05 | CPU | Atestado de conformidade da instalação elétrica | un | 1 | 1 | [5 empty] | 0
11.4 | CIV.200D05 | CPU | Atestado e ART de (CMAR) | un | 1 | 1 | [5 empty] | 0
11.5 | CIV.200E05 | CPU | Atestado e ART de manutenção da compartimentação vertical de shaft | un | 1 | 1 | [5 empty] | 0
11.6 | CIV.200F05 | CPU | Atestado e ART de manutenção do sistema de detecção e alarme | un | 1 | 1 | [5 empty] | 0
11.7 | CIV.200G05 | CPU | Atestado e ART de brigada contra incêndio (3 treinamentos) | un | 1 | 1 | [5 empty] | 0
11.8 | CIV.200H05 | CPU | Atestado de comissionamento e inspeção periódica do SDAI | un | 1 | 1 | [5 empty] | 0
11.9 | CIV.200I05 | CPU | Atestado de inspeção do sistema de hidrantes/mangotinhos | un | 1 | 1 | [5 empty] | 0
11.10 | CIV.200J05 | CPU | Tramitação no corpo de bombeiros para obtenção do AVCB | un | 1 | 1 | [5 empty] | 0
11.11 | CIV.200A08 | CPU | Atestado e ART de manutenção das medidas de segurança contra incêndio | un | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
11.12 | CIV.200B08 | CPU | Atestado e ART de manutenção dos sistemas de gases inflamáveis | un | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
11.13 | CIV.200C08 | CPU | Atestado de conformidade da instalação elétrica | un | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
11.14 | CIV.200D08 | CPU | Atestado e ART de (CMAR) | un | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
11.15 | CIV.200E08 | CPU | Atestado e ART de manutenção da compartimentação vertical de shaft | un | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
11.16 | CIV.200F08 | CPU | Atestado e ART de manutenção do sistema de detecção e alarme | un | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
11.17 | CIV.200H08 | CPU | Atestado de comissionamento e inspeção periódica do SDAI | un | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
11.18 | CIV.200I08 | CPU | Atestado de inspeção do sistema de hidrantes/mangotinhos | un | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
11.19 | CIV.200J08 | CPU | Tramitação no corpo de bombeiros para obtenção do AVCB | un | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
11.20 | CIV.200A16 | CPU | Atestado e ART de manutenção das medidas de segurança contra incêndio | un | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0
11.21 | CIV.200B16 | CPU | Atestado e ART de manutenção dos sistemas de gases inflamáveis | un | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0
11.22 | CIV.200C16 | CPU | Atestado de conformidade da instalação elétrica | un | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0
11.23 | CIV.200D16 | CPU | Atestado e ART de (CMAR) | un | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0
11.24 | CIV.200E16 | CPU | Atestado e ART de manutenção da compartimentação vertical de shaft | un | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0
11.25 | CIV.200F16 | CPU | Atestado e ART de manutenção do sistema de detecção e alarme | un | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0
11.26 | CIV.200H16 | CPU | Atestado de comissionamento e inspeção periódica do SDAI | un | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0
11.27 | CIV.200I16 | CPU | Atestado de inspeção do sistema de hidrantes/mangotinhos | un | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0
11.28 | CIV.200J16 | CPU | Tramitação no corpo de bombeiros para obtenção do AVCB | un | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0
11.29 | CIV.200A21 | CPU | Atestado e ART de manutenção das medidas de segurança contra incêndio | un | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
11.30 | CIV.200B21 | CPU | Atestado e ART de manutenção dos sistemas de gases inflamáveis | un | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
11.31 | CIV.200C21 | CPU | Atestado de conformidade da instalação elétrica | un | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
11.32 | CIV.200D21 | CPU | Atestado e ART de (CMAR) | un | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
11.33 | CIV.200E21 | CPU | Atestado e ART de manutenção da compartimentação vertical de shaft | un | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
11.34 | CIV.200F21 | CPU | Atestado e ART de manutenção do sistema de detecção e alarme | un | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
11.35 | CIV.200H21 | CPU | Atestado de comissionamento e inspeção periódica do SDAI | un | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
11.36 | CIV.200I21 | CPU | Atestado de inspeção do sistema de hidrantes/mangotinhos | un | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
11.37 | CIV.200J21 | CPU | Tramitação no corpo de bombeiros para obtenção do AVCB | un | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
11.38 | CIV.200A23 | CPU | Atestado e ART de manutenção das medidas de segurança contra incêndio | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
11.39 | CIV.200B23 | CPU | Atestado e ART de manutenção dos sistemas de gases inflamáveis | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
11.40 | CIV.200C23 | CPU | Atestado de conformidade da instalação elétrica | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
11.41 | CIV.200D23 | CPU | Atestado e ART de (CMAR) | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
11.42 | CIV.200E23 | CPU | Atestado e ART de manutenção da compartimentação vertical de shaft | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
11.43 | CIV.200F23 | CPU | Atestado e ART de manutenção do sistema de detecção e alarme | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
11.44 | CIV.200H23 | CPU | Atestado de comissionamento e inspeção periódica do SDAI | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
11.45 | CIV.200I23 | CPU | Atestado de inspeção do sistema de hidrantes/mangotinhos | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
11.46 | CIV.200J23 | CPU | Tramitação no corpo de bombeiros para obtenção do AVCB | un | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
[11 empty] | TOTAL GERAL SEM BDI | 0
[11 empty] | TOTAL GERAL COM BDI | 0