## RESUMO
OBRA: HOSPITAL HELIÓPOLIS |  | ENCARGOS SOCIAIS: | 0%
END: RUA CONEGO XAVIER, N°273 |  | BDI GERAL : | 0%
ÁREA: 22.573 M2 |  | REVISÃO: | 0
MODELO PLANILHA RESUMO |  | DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | PREÇO TOTAL | PERCENTUAL
1.0 | PROJETO EXECUTIVO | 0 | #DIV/0!
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0!
3.0 | CANTEIRO | 0 | #DIV/0!
4.0 | SERVIÇOS CIVIS | 0 | #DIV/0!
5.0 | DETECÇÃO E ALARME | 0 | #DIV/0!
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0!
7.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO | 0 | #DIV/0!
8.0 | PINTURA | 0 | #DIV/0!
9.0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0!
10.0 | PROJETO AS BUILT | 0 | #DIV/0!
11.0 | ACOMPANHAMENTO VISTORIAS | 0 | #DIV/0!
| TOTAL GERAL SEM BDI | 0 | #DIV/0!
| TOTAL GERAL COM BDI | 0

## CRONOGRAMA
OBRA: HOSPITAL HELIÓPOLIS | [20 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: | 0%
END: RUA CONEGO XAVIER, N°273 | [20 empty] | BDI GERAL : | 0%
ÁREA: 22.573 M2 | [20 empty] | REVISÃO:
MODELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [20 empty] | DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | TOTAL | PERC | PRAZO | [17 empty] | TOTAL
|  | (R$) |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18
1.0 | PROJETO EXECUTIVO | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 01: 0; PRAZO MÊS 02: 0; PRAZO MÊS 09: 0; PRAZO MÊS 10: 0; PRAZO MÊS 11: 0; PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0; PRAZO MÊS 18: 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 01: 50%; PRAZO MÊS 02: 50%; PRAZO MÊS 09: 0%; PRAZO MÊS 10: 0%; PRAZO MÊS 11: 0%; PRAZO MÊS 16: 0%; PRAZO MÊS 17: 0%; PRAZO MÊS 18: 0%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 01: 50%; PRAZO MÊS 02: 50%; PRAZO MÊS 09: 0%; PRAZO MÊS 10: 0%; PRAZO MÊS 11: 0%; PRAZO MÊS 16: 0%; PRAZO MÊS 17: 0%; PRAZO MÊS 18: 0% | 100%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0% | 0% | 4% | 2% | 3% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 4% | 4% | 2%
|  | 0 |  |  |  | 4% | 2% | 3% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 4% | 4% | 2% | 100%
3.0 | CANTEIRO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0% | 0% | 70% | 30% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 01: 0%; PRAZO MÊS 02: 0%; PRAZO MÊS 03: 70%; PRAZO MÊS 04: 30% | 100%
4.0 | SERVIÇOS CIVIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0% | 0% |  | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0%
|  | 0 |  |  | 0% |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% |  |  | 100%
5.0 | DETECÇÃO E ALARME | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0% | 0% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 06: 10%; PRAZO MÊS 7: 10%; PRAZO MÊS 8: 10%; PRAZO MÊS 09: 10%; PRAZO MÊS 10: 10%; PRAZO MÊS 11: 10%; PRAZO MÊS 12: 10%; PRAZO MÊS 13: 10%; PRAZO MÊS 14: 10%; PRAZO MÊS 15: 10% | 100%
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0% | 0% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 06: 10%; PRAZO MÊS 7: 10%; PRAZO MÊS 8: 10%; PRAZO MÊS 09: 10%; PRAZO MÊS 10: 10%; PRAZO MÊS 11: 10%; PRAZO MÊS 12: 10%; PRAZO MÊS 13: 10%; PRAZO MÊS 14: 10%; PRAZO MÊS 15: 10% | 100%
7.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0% | 0% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 06: 10%; PRAZO MÊS 7: 10%; PRAZO MÊS 8: 10%; PRAZO MÊS 09: 10%; PRAZO MÊS 10: 10%; PRAZO MÊS 11: 10%; PRAZO MÊS 12: 10%; PRAZO MÊS 13: 10%; PRAZO MÊS 14: 10%; PRAZO MÊS 15: 10% | 100%
8.0 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 01: 0; PRAZO MÊS 02: 0; PRAZO MÊS 09: 0; PRAZO MÊS 10: 0; PRAZO MÊS 11: 0; PRAZO MÊS 14: 0; PRAZO MÊS 15: 0; PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0; PRAZO MÊS 18: 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 01: 0%; PRAZO MÊS 02: 0%; PRAZO MÊS 09: 0%; PRAZO MÊS 10: 0%; PRAZO MÊS 11: 0%; PRAZO MÊS 14: 20%; PRAZO MÊS 15: 30%; PRAZO MÊS 16: 30%; PRAZO MÊS 17: 20%; PRAZO MÊS 18: 0%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 14: 20%; PRAZO MÊS 15: 30%; PRAZO MÊS 16: 30%; PRAZO MÊS 17: 20% | 100%
9.0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0 | 0
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 16: 80%; PRAZO MÊS 17: 20%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 16: 80%; PRAZO MÊS 17: 20% | 100%
10.0 | PROJETO AS BUILT | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0 | 0
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 16: 80%; PRAZO MÊS 17: 20%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 16: 80%; PRAZO MÊS 17: 20% | 100%
11.0 | ACOMPANHAMENTO VISTORIAS | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 01: 0; PRAZO MÊS 11: 0; PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0; PRAZO MÊS 18: 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 01: 0%; PRAZO MÊS 11: 0%; PRAZO MÊS 16: 0%; PRAZO MÊS 17: 30%; PRAZO MÊS 18: 70%
|  | 0 |  | PRAZO MÊS 17: 30%; PRAZO MÊS 18: 70% | 100%
TOTAL |  | PARCIAL SEM BDI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | PARCIAL COM BDI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | [19 empty] | 0
|  | TRUE | [19 empty] | TRUE

## ORÇAMENTO
OBRA: HOSPITAL HELIÓPOLIS | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS:
END: RUA CONEGO XAVIER, N°273 | [6 empty] | BDI GERAL :
ÁREA: 22.573 M2 | [6 empty] | REVISÃO:
MODELO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA:
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANT | U10 | CUSTO SEM BDI
| CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UD | QUANT |  | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 | PROJETO EXECUTIVO | [6 empty] | 0 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0
1.1 | CIV.001Q | CPU | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 (valor / prancha) | un | 20 | 20 |  | 0 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1
1.2 | CIV.001S | CPU | Projeto executivo de estrutura em formato A0 (valor / prancha) | un | 58 | 58 |  | 0 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.2
1.3 | CIV.001H | CPU | Projeto executivo de instalaçoes de combate á incêndio em formato A0 (valor / prancha) | un | 21 | 21 |  | 0 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.3
1.4 | CIV.001E | CPU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 ( iluminação de emergência e SPDA) (valor / prancha) | un | 16 | 16 |  | 0 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4
1.5 | CIV.001D | CPU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 ( detecção e alarme) (valor / prancha) | un | 16 | 16 |  | 0 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.5
[10 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.5
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 0 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0
2.1 | 90776 | SINAPI | Encarregado geral com encargos complementares | h | 7040 | 7040 |  | 0 | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1
2.2 | 90777 | SINAPI | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 3600 | 3600 |  | 0 | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.2
2.3 | 91677 | SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares | h | 3600 | 3600 |  | 0 | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.3
[9 empty] | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.4
3.0 | CANTEIRO | [6 empty] | 0 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0
3.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 4.5 | 4.5 |  | 0 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1
3.2 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016 | m2 | 113 | 113 |  | 0 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.2
3.3 | 93210 | SINAPI | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | m2 | 75 | 75 |  | 0 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.3
3.4 | 93207 | SINAPI | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | m2 | 36.25 | 36.25 |  | 0 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.4
3.5 | 93208 | SINAPI | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016 | m2 | 30 | 30 |  | 0 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.5
[10 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.5
4.0 | SERVIÇOS CIVIS | [6 empty] | 0 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0
4.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | D | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1
4.1.1 | CIV.007 | CPU | Proteção de superficie em geral com plastico bolha e papelão | m2 | 12675 | 12675 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1.1
4.1.2 | CIV.015 | CPU | Tapume em chapa de madeira compesada naval | m2 | 969 | 969 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.1.2
4.1.3 | 02.05.202 | CDHU | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 320 | 320 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.1.3
4.2 |  |  | RETIRADAS |  |  |  |  | 0 | D | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2
4.2.1 | 03.01.040 | CDHU | Demolição manual de concreto armado | M3 | 43 | 43 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.2.1
4.2.2 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 172.75 | 172.75 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.2.2
4.2.3 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 45 | 45 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.2.3
4.2.4 | 04.10.060 | CDHU | Retirada de dobradiça | UN | 135 | 135 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.2.4
4.2.5 | 04.08.060 | CDHU | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 229.5 | 229.5 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4.2.5
4.2.6 | CIV.030 | CPU | Retirada de porta e recolocação com inversão do sentido de abertura | un | 4 | 4 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4.2.6
4.2.7 | 04.09.020 | CDHU | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 63 | 63 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4.2.7
4.2.8 | ELE.050 | CPU | Retirada de detector, acionador e alarme de incêndio, sem aproveitamento | un | 244 | 244 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4.2.8
4.2.9 | ELE.051 | CPU | Retirada de central de alarme, sem aproveitamento | un | 2 | 2 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4.2.9
4.2.10 | ELE.052 | CPU | Remoção de cabeamento, sem aproveitamento | m | 2112 | 2112 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4.2.10
4.2.11 | 04.30.060 | CDHU | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 10 | 10 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4.2.11
4.2.12 | 04.12.020 | CDHU | Retirada de conjunto motor-bomba | UN | 2 | 2 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4.2.12
4.2.13 | 04.21.160 | CDHU | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m2 | 0.8 | 0.8 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4.2.13
4.2.14 | 04.17.020 | CDHU | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 90 | 90 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4.2.14
4.2.15 | 03.08.040 | CDHU | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m2 | 12373 | 12373 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4.2.15
4.2.16 | 05.04.060 | CDHU | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | M3 | 845.62 | 845.62 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4.2.16
4.2.17 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 845.62 | 845.62 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 2 | 17 | 4.2.17
4.3 |  |  | ADAPTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | D | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.3
4.3.1 | 14.30.870 | CDHU | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF | M2 | 172 | 172 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.3.1
4.3.2 | 08.02.050 | CDHU | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 1304 | 1304 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.3.2
4.3.3 | CIV.004 | CPU | Porta corta fogo uma folha, completa com barra anti pânico dim: 0,90x2,10m - fornecimento e instalação | un | 12 | 12 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.3.3
4.3.4 | CIV.014 | CPU | Porta corta fogo duas folhas, completa com barra anti pânico dim: 1,65x2,10m - fornecimento e instalação | un | 56 | 56 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4.3.4
4.3.5 | CIV.026 | CPU | Porta de madeira uma folha, completa dim: 0,90x2,10m - fornecimento e instalação | un | 5 | 5 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4.3.5
4.3.6 | CIV.025 | CPU | Porta de madeira duas folhas, completa dim: 1,20x2,10m - fornecimento e instalação | un | 15 | 15 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4.3.6
4.3.7 | CIV.029 | CPU | Porta de madeira duas folhas, completa dim: 1,65x2,10m - fornecimento e instalação | un | 5 | 5 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4.3.7
4.3.8 | CIV.028C | CPU | Porta de madeira uma folha de correr completa dim: 0,90x2,10m - fornecimento e instalação | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4.3.8
4.3.9 | CIV.020 | CPU | Vedação para passagem de tubos combustiveis em parede resistente ao fogo com fita intumescente | un | 22 | 22 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4.3.9
4.3.10 | CIV.019 | CPU | Vedação de furos em shafts com manta fire stop | m2 | 192.5 | 192.5 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4.3.10
4.3.11 | CIV.080M | CPU | Reforço estrutural metálico | m | 326 | 326 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4.3.11
4.3.12 | 90447 | SINAPI | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | m | 560 | 560 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4.3.12
4.3.13 | 91222 | SINAPI | Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015 | m | 102 | 102 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4.3.13
4.3.14 | 90439 | SINAPI | Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | un | 22 | 22 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4.3.14
4.3.15 | 90440 | SINAPI | Furo em concreto para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015 | un | 11 | 11 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4.3.15
4.3.16 | 90441 | SINAPI | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 | un | 11 | 11 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 4.3.16
4.3.17 | CIV.043 | CPU | Recomposição de piso vinilico de acordo com o existente | m2 | 302 | 302 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | 4.3.17
4.3.18 | CIV.045 | CPU | Escavação manual de vala, berço de brita e reaterro, para instalações enterradas | m | 680 | 680 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 18 | 4.3.18
4.3.19 | 102988 | SINAPI | Recomposição de pavimento em piso intertravado, com reaproveitamento dos blocos intertravados, para fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020 | m2 | 680 | 680 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 | 4.3.19
4.3.20 | 22.20.040 | CDHU | Recolocação de forros apoiados ou encaixados | M2 | 2939 | 2939 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 | 4.3.20
4.3.21 | 22.02.030 | CDHU | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | M2 | 12373 | 12373 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 21 | 4.3.21
4.3.22 | 14.10.121 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 7481.8 | 7481.8 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 | 4.3.22
4.3.23 | 17.02.160 | CDHU | Emboço desempenado com argamassa industrializada | M2 | 14963.6 | 14963.6 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 23 | 4.3.23
4.3.24 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 14963.6 | 14963.6 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 | 4.3.24
4.4 |  |  | ESCADAS/ RAMPAS/ELEVADORES |  |  |  |  | 0 | D | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.4
4.4.1 | 12.12.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | TX | 1 | 1 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.4.1
4.4.2 | CIV.052.10 | CPU | Fundação e estrutura de concreto para 02 escadas de concreto, 04 elevadores, 02 escadas metálicas, e casa de máquinas | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.4.2
4.4.3 | CIV.050.10 | CPU | Instalação de 02 escadas metálicas com degraus antiderrapantes e guarda corpo com corrimão | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.4.3
4.4.4 | CIV.095 | CPU | Piso em concreto armado h=12cm | M2 | 90 | 90 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.4.4
4.4.5 | CIV.096 | CPU | Piso em concreto armado h=8cm | M2 | 120 | 120 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4.4.5
4.4.6 | CIV.080M | CPU | Reforço estrutural metálico | m | 40 | 40 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4.4.6
4.4.7 | 24.03.310 | CDHU | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 547.03 | 547.03 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4.4.7
4.4.8 | CIV.300 | CPU | Elevador de emergência dimensões da cabine: 1,40x2,20m | un | 4 | 4 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4.4.8
4.5 |  |  | PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS |  |  |  |  | 0 | D | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.5
4.5.1 | CLI.536 | CPU | Ventilador diâmetro do rotor 800mm, aspiração dupla, tipo limit-load - motor de 15,00cv - tensão 380v/3f/60hz - partida direta - mod. ref. projelmec ILD-800 | UN | 4 | 4 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4.5.1
4.5.2 | CLI.112 | CPU | Item gi-13 - grelha de insuflamento com dupla deflexão e registro, dimensão 525x525mm - mod. ref. trox at-dg | UN | 40 | 40 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4.5.2
4.5.3 | CLI.200B | CPU | Filtro de ar metálico para tomada do sistema de pressurização, dimensão 600x600mm - arranjo (3 x 4) | UN | 2 | 2 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4.5.3
4.5.4 | CLI.281 | CPU | Chapa de aço galvanizado bitola gsg 24 - suportes e instalação | KG | 2500 | 2500 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4.5.4
4.5.5 | CLI.286 | CPU | Isolamento termico com manta de lã de rocha MIT-144, espessura 3" (76mm) | m2 | 385 | 385 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.5.5
4.5.6 | CLI.954 | CPU | Quadro elétrico de emergência para o sistema de pressurização - tensão 380v/3f/60hz | un | 2 | 2 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4.5.6
4.6 |  |  | RESERVATÓRIOS, CASA DE BOMBAS, CASA DE MÁQUINAS |  |  |  |  | 0 | D | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.6
4.6.1 | HID.017 | CPU | Tanque de óleo diesel para gerador cap. 250 litros | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4.6.1
4.6.2 | 14.10.121 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 788 | 788 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.6.2
4.6.3 | 17.02.160 | CDHU | Emboço desempenado com argamassa industrializada | M2 | 1576 | 1576 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4.6.3
4.6.4 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 1576 | 1576 |  | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4.6.4
[9 empty] | E | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4.6.5
5.0 | DETECÇÃO E ALARME | [6 empty] | 0 | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0
5.1 |  |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | D | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1
5.1.1 | ELE.070 | CPU | Fonte eletroímã para interligar à central do sistema de detecção e alarme de incêndio | un | 38 | 38 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.1.1
5.1.2 | 50.05.022 | CDHU | Destravador magnético (eletroímã) para porta corta-fogo de 24 Vcc | UN | 38 | 38 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.1.2
5.1.3 | 50.05.210 | CDHU | Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável | UN | 50 | 50 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.1.3
5.1.4 | 50.05.230 | CDHU | Sirene audiovisual tipo endereçável | UN | 124 | 124 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5.1.4
5.1.5 | ELE.075 | CPU | Central de detecção e alarme de incêndio endereçavel | un | 2 | 2 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.1.5
5.1.6 | 50.05.430 | CDHU | Detector óptico de fumaça com base endereçável | UN | 1634 | 1634 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5.1.6
5.1.7 | 50.05.440 | CDHU | Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável | UN | 3 | 3 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5.1.7
5.1.8 | 50.05.450 | CDHU | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 124 | 124 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5.1.8
5.1.9 | 50.05.470 | CDHU | Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual | UN | 14 | 14 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5.1.9
5.1.10 | ELE.055 | CPU | Módulo de comando para pressurização de escadas | un | 2 | 2 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5.1.10
5.1.11 | ELE.056 | CPU | Módulo de supervisão para chave de fluxo | un | 15 | 15 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5.1.11
5.1.12 | ELE.057 | CPU | Módulo de supervisão para válvula de governo | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5.1.12
5.1.13 | 39.12.510 | CDHU | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 14515 | 14515 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5.1.13
5.1.14 | 39.12.530 | CDHU | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 2903 | 2903 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5.1.14
5.1.15 | ELE.058 | CPU | Cabo serial de rede para RS 485, com blindagem, 3 x 0.75mm2, condutor em cobre, NBR 6880 | M | 952 | 952 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5.1.15
5.2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | D | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2
5.2.1 | 38.04.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | M | 13398 | 13398 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.2.1
5.2.2 | 38.04.060 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ com acessórios | M | 2680 | 2680 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.2.2
5.2.3 | 38.04.080 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | M | 72 | 72 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.2.3
5.2.4 | 38.01.040 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 336 | 336 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5.2.4
5.2.5 | 38.01.060 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 224 | 224 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5.2.5
5.2.6 | 40.01.080 | CDHU | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | UN | 1485 | 1485 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5.2.6
5.2.7 | 91939 | SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 112 | 112 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5.2.7
5.2.8 | 91940 | SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 112 | 112 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5.2.8
5.2.9 | 40.06.040 | CDHU | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 743 | 743 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5.2.9
5.2.10 | 40.06.060 | CDHU | Condulete metálico de 1´ | CJ | 56 | 56 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5.2.10
5.2.11 | 40.06.080 | CDHU | Condulete metálico de 1 1/4´ | CJ | 24 | 24 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5.2.11
5.2.12 | 38.13.030 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 680 | 680 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5.2.12
5.2.13 | 97886 | SINAPI | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 | un | 30 | 30 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5.2.13
5.2.14 | ELE.053 | CPU | Envelopamento de tubulações enterradas | m | 680 | 680 |  | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5.2.14
[9 empty] | E | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5.2.15
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0 | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0
6.1 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS E COMPONENTES |  |  |  |  | 0 | D | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1
6.1.1 | ELE.002.10 | CPU | Quadro elétrico para bomba de incêndio, QF-B.INC, fornecimento completo, com todos os componentes indicados no diagrama, e conforme especificações no memorial | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.1.1
6.1.2 | ELE.003 | CPU | Quadro elétrico de distribuição com 2 módulos, contendo 1 (um) minidisjuntor bipolar 20 A, conforme especificações no memorial | un | 10 | 10 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.1.2
6.1.3 | 37.13.840 | CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 75 | 75 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.1.3
6.1.4 | 37.13.660 | CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 3 | 3 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6.1.4
6.2 |  |  | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 0 | D | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.2
6.2.1 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 510 | 510 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.2.1
6.2.2 | ELE.001 | CPU | Luminária à LED para balizamento (rota de fuga), face única ou dupla, conforme especificações no memorial e legenda do projeto | un | 97 | 97 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.2.2
6.3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | D | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.3
6.3.1 | 39.29.111 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 14346 | 14346 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.3.1
6.3.2 | 39.29.112 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 40 | 40 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.3.2
6.3.3 | 39.29.114 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 40 | 40 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.3.3
6.3.4 | 39.26.050 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 40 | 40 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6.3.4
6.3.5 | 39.26.060 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 200 | 200 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6.3.5
6.3.6 | 39.26.070 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 164 | 164 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6.3.6
6.3.7 | 39.26.080 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 468 | 468 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6.3.7
6.3.8 | 39.26.090 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 492 | 492 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6.3.8
6.3.9 | 39.26.100 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 1403 | 1403 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6.3.9
6.3.10 | 38.04.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | M | 4782 | 4782 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6.3.10
6.3.11 | 38.04.060 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ com acessórios | M | 10 | 10 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6.3.11
6.3.12 | 38.04.080 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | M | 60 | 60 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6.3.12
6.3.13 | 38.04.120 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2´ com acessórios | M | 149 | 149 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 13 | 6.3.13
6.3.14 | 38.04.140 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2 1/2´ com acessórios | M | 425 | 425 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 14 | 6.3.14
6.3.15 | 38.13.020 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 119 | 119 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6.3.15
6.3.16 | 38.13.030 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 204 | 204 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 16 | 6.3.16
6.3.17 | 40.02.040 | CDHU | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | UN | 4 | 4 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 17 | 6.3.17
6.3.18 | 40.02.080 | CDHU | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | UN | 33 | 33 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 18 | 6.3.18
6.3.19 | 97891 | SINAPI | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020 | un | 16 | 16 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 19 | 6.3.19
6.3.20 | 40.06.040 | CDHU | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 1007 | 1007 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 20 | 6.3.20
6.3.21 | 40.06.060 | CDHU | Condulete metálico de 1´ | CJ | 1 | 1 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 21 | 6.3.21
6.3.22 | 40.06.080 | CDHU | Condulete metálico de 1 1/4´ | CJ | 6 | 6 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 22 | 6.3.22
6.3.23 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 517 | 517 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 3 | 23 | 6.3.23
6.4 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 0 | D | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.4
6.4.1 | 42.05.440 | CDHU | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 4681 | 4681 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.4.1
6.4.2 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | m | 204 | 204 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.4.2
6.4.3 | 38.01.060 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 94 | 94 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.4.3
6.4.4 | 42.05.590 | CDHU | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² | UN | 34 | 34 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.4.4
6.4.5 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | m | 1126 | 1126 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6.4.5
6.4.6 | 42.05.190 | CDHU | Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m | UN | 34 | 34 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6.4.6
6.4.7 | 42.05.320 | CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 34 | 34 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6.4.7
6.4.8 | 42.05.300 | CDHU | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 34 | 34 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6.4.8
6.4.9 | 42.20.230 | CDHU | Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 102 | 102 |  | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6.4.9
[9 empty] | E | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6.4.10
7.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO | [6 empty] | 0 | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0
7.1 |  |  | SISTEMA DE HIDRANTES |  |  |  |  | 0 | B | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1
7.1.1 |  |  | TUBULAÇÃO |  |  |  |  | 0 | C | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.1.1
7.1.1.1 | 46.07.030 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 1´, inclusive conexões | M | 10 | 10 |  | 0 | E | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.1.1.1
7.1.1.2 | 46.07.060 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 2´, inclusive conexões | M | 6 | 6 |  | 0 | E | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7.1.1.2
7.1.1.3 | 46.07.070 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 204 | 204 |  | 0 | E | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7.1.1.3
7.1.1.4 | 46.07.080 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | M | 4 | 4 |  | 0 | E | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7.1.1.4
7.1.1.5 | HID.005 | CPU | Fixação de tubulações | m | 224 | 224 |  | 0 | E | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7.1.1.5
7.1.2 |  |  | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | C | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.1.2
7.1.2.1 | 47.05.420 | CDHU | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ | UN | 1 | 1 |  | 0 | E | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7.1.2.1
7.1.2.2 | 47.05.430 | CDHU | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3´ | UN | 1 | 1 |  | 0 | E | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7.1.2.2
7.1.2.3 | 47.05.310 | CDHU | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ | UN | 2 | 2 |  | 0 | E | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7.1.2.3
7.1.2.4 | 47.11.021 | CDHU | Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar | UN | 2 | 2 |  | 0 | E | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7.1.2.4
7.1.2.5 | 47.11.100 | CDHU | Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm² | UN | 2 | 2 |  | 0 | E | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7.1.2.5
7.1.2.6 | 47.07.010 | CDHU | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´ | UN | 10 | 10 |  | 0 | E | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7.1.2.6
7.1.2.7 | 47.05.130 | CDHU | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2´ | UN | 1 | 1 |  | 0 | E | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7.1.2.7
7.1.2.8 | 47.05.060 | CDHU | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 1 | 1 |  | 0 | E | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7.1.2.8
7.1.2.9 | 47.05.140 | CDHU | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 1 | 1 |  | 0 | E | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7.1.2.9
7.1.3 |  |  | HIDRANTES |  |  |  |  | 0 | C | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.1.3
7.1.3.1 | 47.05.280 | CDHU | Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 98 | 98 |  | 0 | E | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7.1.3.1
7.1.3.2 | 50.01.210 | CDHU | Chave para conexão de engate rápido | UN | 98 | 98 |  | 0 | E | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7.1.3.2
7.1.3.3 | 50.01.060 | CDHU | Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo) | UN | 51 | 51 |  | 0 | E | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7.1.3.3
7.1.3.4 | 50.01.160 | CDHU | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ | UN | 98 | 98 |  | 0 | E | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7.1.3.4
7.1.3.5 | 50.01.200 | CDHU | Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente | UN | 98 | 98 |  | 0 | E | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7.1.3.5
7.1.3.6 | 50.01.080 | CDHU | Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) | M | 2940 | 2940 |  | 0 | E | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7.1.3.6
7.1.3.7 | 50.01.220 | CDHU | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável | UN | 98 | 98 |  | 0 | E | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7.1.3.7
7.1.3.8 | 50.01.340 | CDHU | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas | UN | 1 | 1 |  | 0 | E | 7 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7.1.3.8
7.1.4 |  |  | EXTINTORES |  |  |  |  | 0 | C | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7.1.4
7.1.4.1 | 50.20.110 | CDHU | Recarga de extintor de água pressurizada | L | 340 | 340 |  | 0 | E | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7.1.4.1
7.1.4.2 | 50.20.120 | CDHU | Recarga de extintor de gás carbônico | KG | 144 | 144 |  | 0 | E | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7.1.4.2
7.1.4.3 | 50.20.130 | CDHU | Recarga de extintor de pó químico seco | KG | 300 | 300 |  | 0 | E | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7.1.4.3
7.1.4.4 | 50.10.030 | CDHU | Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 10 kg | UN | 1 | 1 |  | 0 | E | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7.1.4.4
7.1.4.5 | 50.10.140 | CDHU | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 48 | 48 |  | 0 | E | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7.1.4.5
7.1.4.6 | 50.10.100 | CDHU | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 52 | 52 |  | 0 | E | 7 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7.1.4.6
7.1.4.7 | 50.10.058 | CDHU | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | UN | 70 | 70 |  | 0 | E | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7.1.4.7
[9 empty] | E | 7 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7.1.4.8
7.2 |  |  | SISTEMA DE SPRINKLERS |  |  |  |  | 0 | B | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2
7.2.1 |  |  | TUBULAÇÃO |  |  |  |  | 0 | C | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.2.1
7.2.1.1 | 46.07.010 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 1/2´, inclusive conexões | M | 10 | 10 |  | 0 | E | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7.2.1.1
7.2.1.2 | 46.07.030 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 1´, inclusive conexões | M | 3754.93 | 3754.93 |  | 0 | E | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7.2.1.2
7.2.1.3 | 46.07.040 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 1 1/4´, inclusive conexões | M | 1185.98 | 1185.98 |  | 0 | E | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7.2.1.3
7.2.1.4 | 46.07.050 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 1 1/2´, inclusive conexões | M | 838.7 | 838.7 |  | 0 | E | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7.2.1.4
7.2.1.5 | 46.07.060 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 2´, inclusive conexões | M | 724.93 | 724.93 |  | 0 | E | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7.2.1.5
7.2.1.6 | 46.07.070 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 499 | 499 |  | 0 | E | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7.2.1.6
7.2.1.7 | 46.07.080 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | M | 233.78 | 233.78 |  | 0 | E | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7.2.1.7
7.2.1.8 | 46.07.090 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões | M | 159.05 | 159.05 |  | 0 | E | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7.2.1.8
7.2.1.9 | 46.07.100 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 6´, inclusive conexões | M | 570.95 | 570.95 |  | 0 | E | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7.2.1.9
7.2.1.10 | HID.005 | CPU | Fixação de tubulações | m | 7977.32 | 7977.32 |  | 0 | E | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7.2.1.10
7.2.2 |  |  | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | C | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.2.2
7.2.2.1 | HID.018 | CPU | Válvula de governo (retenção e alarme) completa, corpo em ferro fundido, classe 125 libras, DN= 6´ | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7.2.2.1
7.2.2.2 | HID.015 | CPU | Conjunto de válvula de seccionamento para sprinklers DN=4" | un | 13 | 13 |  | 0 | E | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7.2.2.2
7.2.2.3 | 50.02.020 | CDHU | Bico de sprinkler tipo pendente com rompimento da ampola a 68°C | UN | 2977 | 2977 |  | 0 | E | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7.2.2.3
7.2.2.4 | HID.016 | CPU | Medidor de vazão (rotâmetro) DN 3" vazão min 9 m3/h á max 140 m3/h | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7.2.2.4
7.2.2.5 | 47.05.310 | CDHU | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ | UN | 2 | 2 |  | 0 | E | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7.2.2.5
7.2.2.6 | 47.06.340 | CDHU | Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 libras, DN= 6´ | UN | 4 | 4 |  | 0 | E | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7.2.2.6
7.2.2.7 | 47.11.021 | CDHU | Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar | UN | 2 | 2 |  | 0 | E | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7.2.2.7
7.2.2.8 | 47.11.100 | CDHU | Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm² | UN | 2 | 2 |  | 0 | E | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7.2.2.8
7.2.2.9 | 47.07.010 | CDHU | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´ | UN | 10 | 10 |  | 0 | E | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7.2.2.9
7.2.2.10 | 47.05.130 | CDHU | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2´ | UN | 1 | 1 |  | 0 | E | 7 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7.2.2.10
7.2.2.11 | 47.06.051 | CDHU | Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, flangeada, DN= 6´ | UN | 2 | 2 |  | 0 | E | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7.2.2.11
7.2.2.12 | HID.003A | CPU | Registro de recalque para o corpo de bombeiros, duplo no passeio , completo com caixa e válvula. | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 7 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7.2.2.12
7.3 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 | B | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3
7.3.1 | HID.001A.10 | CPU | Bomba de incêndio - Sprinklers principal. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, monoestágio, monobloco, em ferro fundido . Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 9,75 CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=60 m³/h x H=30mca]. | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.3.1
7.3.2 | HID.002A.10 | CPU | Bomba de incêndio - Sprinklers auxiliar. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, multiestágio, monobloco, em ferro fundido. Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 2 CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=1,2m³/h x H=40mca]. | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7.3.2
7.3.3 | HID.001.10 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes principal. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, monoestágio, monobloco, em ferro fundido . Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 3,8 CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=18m³/h x H=35mca]. | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.3.3
7.3.4 | HID.002.10 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes auxiliar. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, multiestágio, monobloco, em ferro fundido. Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 2 CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=1,2m³/h x H=45mca]. | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7.3.4
7.3.5 | HID.004 | CPU | Teste hidrostático do sistema de hidrantes | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7.3.5
7.3.6 | HID.004S | CPU | Teste hidrostático do sistema de sprinklers | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7.3.6
[9 empty] | E | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7.3.7
8.0 | PINTURA | [6 empty] | 0 | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0
8.1 | 33.02.080 | CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 29587.6 | 29587.6 |  | 0 | E | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1
8.2 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 32235.6 | 32235.6 |  | 0 | E | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2
8.3 | 17.20.140 | CDHU | Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais | M2 | 3497 | 3497 |  | 0 | E | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.3
8.4 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 4335.35 | 4335.3492 |  | 0 | E | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.4
8.5 | 97.03.010 | CDHU | Sinalização com pictograma em tinta acrílica | UN | 43 | 43 |  | 0 | E | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.5
[9 empty] | E | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.6
9.0 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0
9.1 | 55.01.070 | CDHU | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | M2 | 12675 | 12675 |  | 0 | E | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1
9.2 | CIV.101 | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (100x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | un | 123 | 123 |  | 0 | E | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.2
9.3 | 97.02.194 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | UN | 530 | 530 |  | 0 | E | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.3
9.4 | CIV.104 | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (400x120mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | un | 31 | 31 |  | 0 | E | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.4
9.5 | 97.02.195 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 424 | 424 |  | 0 | E | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.5
9.6 | CIV.102 | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (400x100mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | un | 87 | 87 |  | 0 | E | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.6
[9 empty] | E | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.7
10.0 | PROJETO AS BUILT | [6 empty] | 0 | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0
10.1 | CIV.001A | CPU | Projeto "as built" de prevenção e combate á incêndio em formato A0 (valor / prancha) | un | 53 | 53 |  | 0 | E | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1
[9 empty] | E | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.2
11.0 | ACOMPANHAMENTO VISTORIAS | [6 empty] | 0 | A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0
11.1 | CIV.200A10 | CPU | Atestado e ART de manutenção das medidas de segurança contra incêndio | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1
11.2 | CIV.200B10 | CPU | Atestado e ART de manutenção dos sistemas de gases inflamáveis | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.2
11.3 | CIV.200C10 | CPU | Atestado de conformidade da instalação elétrica | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.3
11.4 | CIV.200D10 | CPU | Atestado e ART de (CMAR) | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.4
11.5 | CIV.200E10 | CPU | Atestado e ART de manutenção da compartimentação vertical de shaft | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5
11.6 | CIV.200F10 | CPU | Atestado e ART de manutenção do sistema de detecção e alarme | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.6
11.7 | CIV.200H10 | CPU | Atestado de comissionamento e inspeção periódica do SDAI | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.7
11.8 | CIV.200I10 | CPU | Atestado de inspeção do sistema de hidrantes/mangotinhos | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.8
11.9 | CIV.200K10 | CPU | Atestado de comissionamento e inspeção periódica | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.9
11.10 | CIV.200L10 | CPU | Atestado e ART de manutenção do grupo motogerador | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.10
11.11 | CIV.200M10 | CPU | Atestado e ART de Press de escadas, por escada | un | 2 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.11
11.12 | CIV.200N10 | CPU | Checklists de inspeção e teste do sistema de pressurização, por escada | un | 2 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11.12
11.13 | CIV.200O10 | CPU | Atestado e ART de manutenção do sistema de sprinklers | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11.13
11.14 | CIV.200P10 | CPU | Relatório de inspeção do sistema de sprinklers | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11.14
11.15 | CIV.200J10 | CPU | Tramitação no corpo de bombeiros para obtenção do AVCB | un | 1 | 1 |  | 0 | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11.15
[9 empty] | E | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11.16
[7 empty] | TOTAL GERAL SEM BDI | 0
[7 empty] | TOTAL GERAL COM BDI | 0