## RESUMO
ANEXO II
MÓDULO INTERIOR OESTE
PLANILHA PROPOSTA DE PREÇO - RESUMO
Item | Descrição dos Serviços | Preço Total
1 | COBERTURAS | 0
2 | GASES MEDICINAIS, VÁCUO E AR COMPRIMIDO OXIGÊNIO E OXIDO NITROSO | 0
3 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 0
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
5 | SISTEMAS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS | 0
6 | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO | 0
7 | CONSTRUÇÃO CIVIL - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0
8 | ELEVADORES | 0
9 | TREINAMENTO DE BRIGADA | 0
10 | PEÇAS E SERVIÇOS | 0
TOTAL MÓDULO INTERIOR OESTE |  | 0

## PLAN PREÇOS
ANEXO II
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MÓDULO INTERIOR OESTE
PLANILHA PROPOSTA DE PREÇOS - MODELO
Item | Descrição dos Serviços | Period./ Unid. | Qtd | Custo Unitário (R$) | Mão de Obra | Custo Total (R$)
1 | COBERTURAS
1.1 | Telhados e lajes
1.1.1 | Limpar telhado ou laje de cobertura removendo folhas e corpos estranhos, reparo e desobstrução dos pontos de escoamento de águas pluviais e desobstruindo calhas e condutores | SM | 52 |  |  | 0
1.1.2 | Inspecionar o estado das telhas: realizar realinhamento, recolocação, fixação e troca quando necessário | M | 12 |  |  | 0
1.1.3 | Inspecionar o estado de toda estrutura em madeira ou metálica, corrigindo o que for necessário, gerando relatório técnico e fotográfico inclusive | A | 1 |  |  | 0
1.1.4 | Inspecionar o estado de toda impermeabilização identificando a necessidade de reforma ou não e realizar reparos quando necessário, gerando relatório técnico e fotográfico inclusive | A | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL 1 - COBERTURAS | [5 empty] | 0
2 | GASES MEDICINAIS, VÁCUO E AR COMPRIMIDO OXIGÊNIO E OXIDO NITROSO
2.1 | Centrais de Gases
2.1.1 | Inspecionar e realizar manobras e troca de cilindros das centrais de gases medicinais; | D | 365 |  |  | 0
2.1.2 | Transportar cilindros entre as centrais e pontos específicos de consumo sempre que solicitado, exceto ambulâncias, inclusive instalação de válvula; | D | 365 |  |  | 0
2.1.3 | Inspecão geral das bombas de vácuo e compressores de ar comprimido, (nível de óleo, correias, aquecimento e etc), quando não em comodato; | D | 365 |  |  | 0
2.1.4 | Inspecionar e executar a descarga dos drenos se necessário; | D | 365 |  |  | 0
2.1.5 | Verificação e correção do vazamento das linhas, quando necessário; | D | 365 |  |  | 0
2.1.6 | Inspecionar, limpar e trocar filtros do conjunto; | M | 12 |  |  | 0
2.1.7 | Realizar analise de vibração com emissão de relatório técnico | T | 4 |  |  | 0
2.1.8 | Testar e anotar isolamento, tensão, corrente de trabalho do conjunto moto bomba; | A | 1 |  |  | 0
2.2 | Rede de tubulações, pontos de consumo e conexões |  |  |  |  | 0
2.2.1 | Inspecionar centrais de alarme e anotar pressão de trabalho (postos de enfermagem e demais centrais que componham a rede) | D | 365 |  |  | 0
2.2.2 | Inspecionar as redes de distribuição e seus componentes desde o limite das centrais até os pontos de consumo, observando a existência de vazamentos e oxidação e realizar reparos, se necessário; | M | 12 |  |  | 0
2.2.3 | Inspecionar e reparar pontos de consumo (régua de gases, mangueiras, bicos das réguas, colunas retratéis) até o limite dos sistemas dependentes, realizando troca dos componentes, se necessário. | M | 12 |  |  | 0
2.2.4 | Inspecionar identificação normatizada da tubulação e corrigir, conforme Norma ABNT; | A | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL 2 - GASES MEDICINAIS, VÁCUO E AR COMPRIMIDO OXIGÊNIO E OXIDO NITROSO | [5 empty] | 0
3 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO
3.1 | Aparelhos de Ar Condicionado tipo Janela
3.1.1 | Inspecionar funcionamento do termostato e temperatura | M | 12 |  |  | 0
3.1.2 | Inspecionar carcaça e eliminar vibrações e pontos de corrosão; | M | 12 |  |  | 0
3.1.3 | Limpar e lavar filtros, bandejas e drenos | M | 12 |  |  | 0
3.1.4 | Inspecionar a existência de vazamento de gás refrigerante e completar | M | 12 |  |  | 0
3.2 | Aparelhos tipo Fancoil/Fancolete
3.2.1 | Inspecionar a existência de alguma parte solta ou impropriamente fixada, que possa acarretar danos ao equipamento; | D | 365 |  |  | 0
3.2.2 | Inspecionar e limpar sistema de drenagem e bandeja de condensado, filtros e grelhas de captação de ar; | Q | 24 |  |  | 0
3.2.3 | Inspecionar a fixação e alinhamento de eixo do motor, polias e correias do ventilador e realizar alinhamento e balanceamento, se necessário; | M | 12 |  |  | 0
3.2.4 | Inspecionar a existência de vazamento de água | M | 12 |  |  | 0
3.2.5 | Inspecionar funcionamento dos sensores, controladores, atuadores das válvulas de água gelada 2 e 3 vias; | M | 12 |  |  | 0
3.2.6 | Efetuar aplicação de bactericida na serpentina e bandeja de condensado | M | 12 |  |  | 0
3.2.7 | Inspecionar se o gabinete e as tampas estão vedados e ajustados | M | 12 |  |  | 0
3.2.8 | Inspecionar e lubrificar eixos e mancais dos ventiladores | M | 12 |  |  | 0
3.2.9 | Verificar ajustes do relé térmico | M | 12 |  |  | 0
3.2.10 | Inspecionar funcionamento do motor elétrico e medir correntes/tensões e comparar com a nominal de placa | M | 12 |  |  | 0
3.2.11 | Limpar casa de máquinas | M | 12 |  |  | 0
3.2.12 | Inspecionar focos de oxidação nos equipamentos | T | 4 |  |  | 0
3.2.13 | Inspecionar revestimentos protetores e isolamento térmico do gabinete, tubulações, válvulas e dutos | T | 4 |  |  | 0
3.2.14 | Manobrar registros hidráulicos do início ao fim do curso | T | 4 |  |  | 0
3.2.15 | Inspecionar resistencias e nível de água do sistema de aquecimento e umidificação | T | 4 |  |  | 0
3.2.16 | Inspecionar regulagem dos sensores de ambiente | T | 4 |  |  | 0
3.2.17 | Realizar analise de vibração com emissão de relatório técnico | T | 4 |  |  | 0
3.2.18 | Troca dos filtros - bolsa,metalico,absoluto e cartonado | S | 2 |  |  | 0
3.2.19 | Limpar toda unidade: gabinete, rotores de ventiladores, serpentina, bandeja, dreno, grelha de ar de retorno e caixa plenum | S | 2 |  |  | 0
3.2.20 | Inspecionar operação de dampers | A | 1 |  |  | 0
3.3 | Aparelhos tipo Split System
3.3.1 | Inspecionar, lavar, limpar, secar filtros de ar e gabinete | M | 12 |  |  | 0
3.3.2 | Verificar o sistema elétrico e de consumo; | M | 12 |  |  | 0
3.3.3 | Averiguar serpentinas do evaporador, do condensador e da mangueira de dreno; | M | 12 |  |  | 0
3.3.4 | Conferir o isolamento térmico e adequar quando necessário; | M | 12 |  |  | 0
3.3.5 | Medir a pressão de equilíbrio do gás refrigerante | M | 12 |  |  | 0
3.3.6 | Limpar as bandejas coletoras de água | M | 12 |  |  | 0
3.3.7 | Ajustar ruídos e vibrações incomuns | M | 12 |  |  | 0
3.3.8 | Inspecionar vazamentos de ar, gas refrigerante e óleo | M | 12 |  |  | 0
3.4 | Bombas de Água Gelada/Condensado
3.4.1 | Limpar externamente a bomba e motor; | M | 12 |  |  | 0
3.4.2 | Inspecionar e limpar sistema de drenagem da água e filtros de sucção; | M | 12 |  |  | 0
3.4.3 | Inspecionar funcionamento dos purgadores de ar se houver; | M | 12 |  |  | 0
3.4.4 | Inspecionar nível de óleo das bombas; | M | 12 |  |  | 0
3.4.5 | Inspecionar ruídos e vibrações anormais; | M | 12 |  |  | 0
3.4.6 | Inspecionar flanges, abraçadeiras, juntas flexíveis e mangotes; | M | 12 |  |  | 0
3.4.7 | Inspecionar vazamentos de água nas gaxetas dos registros e válvulas; | M | 12 |  |  | 0
3.4.8 | Inspecionar dispositivos e circuitos de comando; | M | 12 |  |  | 0
3.4.9 | Inspecionar focos de oxidação; | M | 12 |  |  | 0
3.4.10 | Inspecionar estado de base e dos elementos anti-vibração (coxins); | M | 12 |  |  | 0
3.4.11 | Inspecionar e lubrificar mancais de rolamento; | M | 12 |  |  | 0
3.4.12 | Inspecionar alinhamento e acoplamento do conjunto motobomba | M | 12 |  |  | 0
3.4.13 | Inspecionar e anotar temperatura dos mancais; | M | 12 |  |  | 0
3.4.14 | Medir e anotar correntes de fase no motor | M | 12 |  |  | 0
3.4.15 | Realizar analise de vibração com emissão de relatório técnico | T | 4 |  |  | 0
3.4.16 | Inspecionar selo mecânico | A | 1 |  |  | 0
3.5 | Exaustores Industriais / Ventokit
3.5.1 | Limpar externamente os exaustores/ventokit | M | 12 |  |  | 0
3.5.2 | Inspecionar ruídos e vibrações anormais | M | 12 |  |  | 0
3.5.3 | Inspecionar fixação e alinhamento das polias do motor e do exaustor | M | 12 |  |  | 0
3.5.4 | Inspecionar fixação de terminais, cabos e conexões elétricas | M | 12 |  |  | 0
3.5.5 | Inspecionar todo o conjunto acoplamento, hélices, bloco motor, borracha anti vibração, moldura, tampa etc. | M | 12 |  |  | 0
3.6 | Rede de Dutos de Ar Condicionado
3.6.1 | Limpar grelhas e difusores de ar | T | 4 |  |  | 0
3.6.2 | Inspecionar e reparar isolamento térmico dos dutos; | A | 1 |  |  | 0
3.6.3 | Vídeo-inspeção robotizada da rede de dutos, com emissão de imagens geradas | A | 1 |  |  | 0
3.6.4 | Escovação robotizada da rede de dutos, com emissão de relatório técnico | A | 1 |  |  | 0
3.6.5 | Filtragem da unidade coletora dotada de filtro Hepa e acondicionamento do material removido dos dutos | A | 1 |  |  | 0
3.6.6 | Abertura e fechamento de portas de inspeção | A | 1 |  |  | 0
3.6.7 | Proteção de superfície e mobiliários do ambiente | A | 1 |  |  | 0
3.7 | Qualidade do Ar Interior
3.7.1 | Ambientes Especiais: Análise físico-química-aerodispersóides, dióxido de carbono(CO2), temperatura, umidade relativa e velocidade do ar (Marcador Epidemiológico-Fungos e Bactérias) padrão de aceitação de acordo RE 09/2003 da ANVISA, com emissão de laudos e relatórios. | T | 4 |  |  | 0
3.7.2 | Análise microbiológica da água e biofilme das bandejas de condensação em equipamentos dutados, com emissão de laudos e relatórios. | T | 4 |  |  | 0
3.7.3 | Tratamento de bandejas de condensação em equipamentos, com emissão de relatórios. | T | 4 |  |  | 0
3.7.4 | Inspeção gravimétrica, através de teste por método ativo de material particulado na rede de dutos, com emissão de laudos e relatórios. | T | 4 |  |  | 0
3.7.5 | Ambientes Normais - Análise físico-química-aerodispersóides, dióxido de carbono(CO2), temperatura, umidade relativa e velocidade do ar (marcador Epidemiológico-Fungos) padrão de aceitação de acordo RE 09/2003 da ANVISA, com emissão de laudos e relatórios. | S | 2 |  |  | 0
3.8 | Cortina de Ar
3.8.1 | Limpar mascara frontal; | M | 12 |  |  | 0
3.8.2 | Inspecionar fecho das tampas e parafusos dos painéis; | M | 12 |  |  | 0
3.8.3 | Inspecionar ruídos e vibrações anormais; | M | 12 |  |  | 0
3.8.4 | Inspecionar botoeiras, interruptores e sinaleiros; | M | 12 |  |  | 0
3.8.5 | Inspecionar fixação de terminais, cabos e conexões elétricas; | M | 12 |  |  | 0
3.8.6 | Inspecionar posicionamento, fixação, balanceamento, e limpar a turbina. | M | 12 |  |  | 0
3.8.7 | Eliminar focos de oxidação da mascara frontal, base do motor, mascara traseira; | T | 4 |  |  | 0
SUBTOTAL 3 - SISTEMA DE AR CONDICIONADO | [5 empty] | 0
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | CABINE PRIMÁRIA
4.1.1 | Limpar os isoladores e buchas nos cubículos | A | 1 |  |  | 0
4.1.2 | Inspecionar as partes metálicas (telas, hastes, etc) quanto ao índice de oxidação | A | 1 |  |  | 0
4.1.3 | Inspecionar e limpar as chaves seccionadoras, fusíveis e disjuntor PVO | A | 1 |  |  | 0
4.1.4 | Inspecionar o óleo isolante dos disjuntores de pequeno volume de óleo | A | 1 |  |  | 0
4.1.5 | Inspecionar, calibrar e testar todos os dispositivos de proteção (relés); | A | 1 |  |  | 0
4.1.6 | Inspecionar os pára-raios | A | 1 |  |  | 0
4.1.7 | Inspecionar e limpar o estado dos barramentos e conectores | A | 1 |  |  | 0
4.1.8 | Realizar ensaios e teste dos equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC tais como luvas de borracha de 20 kV, tapetes etc), com emissão de relatório técnico | A | 1 |  |  | 0
4.1.9 | Reapertar todas as conexões existentes | A | 1 |  |  | 0
4.1.10 | Realizar levantamento de carga e emitir relatório técnico | A | 1 |  |  | 0
4.1.11 | Apresentar relatório técnico com inspeção termográfica inclusive | A | 1 |  |  | 0
4.2 | GERADORES
4.2.1 | Inspecão geral: sistema de pré-aquecimento no bloco do motor, nível de carga e cabos e terminais da bateria, nível de água, nível de óleo combustível e alarmes; | D | 365 |  |  | 0
VERIFICAÇÕES MECÂNICAS
4.2.2 | Inspecionar tanque de combustível e radiador quanto ao nível, drenagem, mangueiras, conexões e vazamentos, reaperto aspecto e conservação; | M | 12 |  |  | 0
4.2.3 | Inspecionar óleo do carter quanto ao nível, vazamentos e troca se necessário; | M | 12 |  |  | 0
4.2.4 | Inspecionar bicos injetores quanto à fixação, funcionamento e vazamentos; | M | 12 |  |  | 0
4.2.5 | Inspecionar turbinas quanto à fixação, lubrificação e vazamentos; | M | 12 |  |  | 0
4.2.6 | Inspecionar acoplamento motor/gerador quanto à fixação, desgastes, alinhamento e amortecedores; | M | 12 |  |  | 0
4.2.7 | Inspecionar bomba d'água do motor quanto ao vazamentos, ruídos, travamento e folgas; | M | 12 |  |  | 0
4.2.8 | Inspecionar escapamento do motor quanto à vazamentos, fixação, alinhamentos e excesso de fumaça; | M | 12 |  |  | 0
4.2.9 | Inspecionar filtros (água, diesel, lubrificante e ar) quanto a vazamentos, reapertos, aspectos e trocas quando necessário; | M | 12 |  |  | 0
VERIFICAÇÕES ELÉTRO-ELETRÔNICA
4.2.10 | Inspecionar pré-aquecimento quanto à resistências, termostato, relê e temperatura; | M | 12 |  |  | 0
4.2.11 | Inspecionar retificador, efetuar medição e anotar: flutuação Vcc; Equalização Vcc; | M | 12 |  |  | 0
4.2.12 | Inspecionar sensores de tensão; | M | 12 |  |  | 0
4.2.13 | Inspecionar sensor de frequência do gerador quanto à faixa de ajuste conforme fabricante; | M | 12 |  |  | 0
4.2.14 | Inspecionar regulador de tensão quanto à tensão de saída, funcionamento e aspecto; | M | 12 |  |  | 0
4.2.15 | Inspecionar regulador de velocidade quanto à frequencia, funcionamento e aspecto; | M | 12 |  |  | 0
4.2.16 | Inspecionar baterias quanto ao eletrólito, densidade, bornes, cabos e queda de tensão; | M | 12 |  |  | 0
4.2.17 | Inspecionar altenador quanto aos diodos, porta escova e lubrificação; | M | 12 |  |  | 0
4.2.18 | Inspecionar instrumentos de medição, sinalização e alarmes; | M | 12 |  |  | 0
TESTES
4.2.19 | Efetuar partida e parada em "manual" e "automático", testando falta e retorno de rede e verificar tempo de resfriamento comparando com os dados do fabricante. | M | 12 |  |  | 0
4.2.20 | Efetuar teste de baixa pressão de óleo e alta temperatura de água; | M | 12 |  |  | 0
4.2.21 | Medir e anotar os níveis de sinais do grupo gerador: Tensão: (V); Frequencia: (HZ); Corrente: (A); Potencia: (kW); Temp. Água: (°C); Densidade Óleo: (Kg/cm3); Tempo de funcionamento: Ajustar e calibrar quando necessário; | M | 12 |  |  | 0
4.2.22 | Limpar externamente; | M | 12 |  |  | 0
4.2.23 | Inspecionar vazamentos e reapertar o injetor (ES); | S | 2 |  |  | 0
4.2.24 | Inspecionar vazamentos em juntas e bujões; | S | 2 |  |  | 0
4.2.25 | Trocar o filtro e óleo lubrificante; | S | 2 |  |  | 0
4.2.26 | Inspecionar e limpar o filtro do respiro; | S | 2 |  |  | 0
4.2.27 | Inspecionar e testar o funcionamento dos contatos elétricos da chave de partida; | S | 2 |  |  | 0
4.2.28 | Testar o funcionamento do termostato checando a regulagem; | S | 2 |  |  | 0
4.2.29 | Inspecionar folga das válvulas; | S | 2 |  |  | 0
4.2.30 | Limpar o radiador; | S | 2 |  |  | 0
4.2.31 | Inspecionar bendix e solenóide do motor de arranque; | S | 2 |  |  | 0
4.2.32 | Inspecionar desgaste no coletor de arranque; | S | 2 |  |  | 0
4.2.33 | Inspecionar tampa dos rolamentos; | S | 2 |  |  | 0
4.2.34 | Inspecionar o cubo do ventilador e a polia; | S | 2 |  |  | 0
4.2.35 | Inspecionar o amortecedor de vibrações; | S | 2 |  |  | 0
4.2.36 | Inspecionar veneziana automática; | S | 2 |  |  | 0
4.2.37 | Lubrificar os mancais do gerador; | S | 2 |  |  | 0
4.2.38 | Inspecionar o estado e tensão das correias do ventilador; | A | 1 |  |  | 0
4.2.39 | Substituir o respiro da válvula aneroide; | A | 1 |  |  | 0
4.2.40 | Limpar o filtro de ar e trocar se necessário; | A | 1 |  |  | 0
4.2.41 | Limpar terminais elétricos; | A | 1 |  |  | 0
4.2.42 | Lavar tanque de óleo combustível principal; | A | 1 |  |  | 0
4.2.43 | Reapertar parafusos em geral; | A | 1 |  |  | 0
4.2.44 | Lavar sistema de arrefecimento recolocando a água com tratamento anti-corrosivo e anti-incrustante; | A | 1 |  |  | 0
4.2.45 | Combater corrosão e retocar pintura; | A | 1 |  |  | 0
4.3 | TRANSFORMADORES
4.3.1 | Inspecionar e anotar a tensão entre fases e fase/neutro/terra no secundário | D | 365 |  |  | 0
4.3.2 | Inspecionar temperatura e o nível de óleo; | M | 12 |  |  | 0
4.3.3 | Inspecionar ruído e vibrações anormais; | M | 12 |  |  | 0
4.3.4 | Reapertar todas as conexões elétricas e mecânicas da MT e BT; | A | 1 |  |  | 0
4.3.5 | Inspecionar o tanque, tampa e radiadores quanto a vazamento e ferrugens, cordoalha e a conexão de aterramento da carcaça, eliminando os danos e focos de corrosão com tratamento apropriado; | A | 1 |  |  | 0
4.3.6 | Analisar o óleo isolante com emissão de laudo; | A | 1 |  |  | 0
4.3.7 | Limpeza dos transformadores conforme procedimentos; | A | 1 |  |  | 0
4.3.8 | Realizar termo vácuo ou troca do óleo, se necessário; | A | 1 |  |  | 0
4.4 | QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA)
4.4.1 | Inspecionar módulo eletrônico e verificar o monitoramento de todos os instrumentos de medição (tensão das bateiras, tensão e frequencia das fases de rede e outros). | D | 365 |  |  | 0
4.4.2 | Inspecionar todos os componentes, peças e materiais mecânicos e eletroeletrônicos dos QTA´s, e o funcionamento em manual e automático do comando do microprocessador; | Q | 24 |  |  | 0
4.4.3 | Inspecionar todas as ligações do quadro, as conexões e contatos elétricos; | M | 12 |  |  | 0
4.4.4 | Inspecionar funcionamento dos disjuntores da transferência, contatos dos contatores auxiliares, contatos dos relés, contatos fixos e móveis das chaves de transferência e as conexões com os cabos, funcionamento dos transformadores de medição, chaves reversoras, de partida e comutadoras; | M | 12 |  |  | 0
4.4.5 | Inspecionar operações dos relés de tempo, sobrecargas, falta de fase, frequência e sensor de tensão; | M | 12 |  |  | 0
4.4.6 | Testar o conjunto (operação completa) em vazio, inspecionando ocorrências de defeitos e realizando ajustes e calibrações necessários; | M | 12 |  |  | 0
4.4.7 | Limpeza geral das canaletas de passagem do cabeamento; | M | 12 |  |  | 0
4.4.8 | Reapertar todas as conexões, disjuntores, barramentos, terminais de contatos e aterramento e demais ligações necessárias, lubrificando articulações de disjuntores e chaves; | T | 4 |  |  | 0
4.4.9 | Limpeza geral do quadro; | T | 4 |  |  | 0
4.4.10 | Limpar barramentos; | A | 1 |  |  | 0
4.4.11 | Combater a corrosão e retocar pintura do quadro; | A | 1 |  |  | 0
4.5 | Painéis de MT e BT
4.5.1 | Inspecionar os disjuntores para os andares e cuidar para que não superem as tabelas de correntes máximas permitidas para cada pavimento; | D | 365 |  |  | 0
4.5.2 | Inspecionar as condições gerais de segurança no funcionamento do painel geral, verificar a existência de quaisquer anormalidades elétricas ou mecânicas (ruídos, odores) que possam caracterizar o mau funcionamento de algum componente; | D | 365 |  |  | 0
4.5.3 | Limpar externamente o painel; | M | 12 |  |  | 0
4.5.4 | Inspecionar os disjuntores: contatos de entrada e saída, isoladores e conexões e regulagem; | M | 12 |  |  | 0
4.5.5 | Inspecionar e medir a corrente nos cabos de alimentação dos painéis, para prevenir aquecimento (estado de isolamento), aspectos da fiação e partes mecânicas; | M | 12 |  |  | 0
4.5.6 | Inspecionar os disjuntores principais, realizando limpeza, medição da resistencia dos contatos,resistencia de isolação,verificação dos acionamentos mecanicos ou do conjunto motorizado, reaperto dos bornes de ligação, fixação de equipamentos, componenetes e ferragens e lubrificação dos contatos; | A | 1 |  |  | 0
4.5.7 | Efetuar manobras de operação no quadro geral; | A | 1 |  |  | 0
4.5.8 | Realizar termografia, com emissão de relatório técnico | A | 1 |  |  | 0
4.6 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO EM BT
4.6.1 | Verificar a fixação e estado dos barramentos; | M | 12 |  |  | 0
4.6.2 | Inspecionar o funcionamento dos disjuntores, chaves magnéticas, relés de sobrecarga, fusíveis e seus componentes internos e externos; | M | 12 |  |  | 0
4.6.3 | Inspecionar o isolamento e o aquecimento dos condutores de alimentação e distribuição; | M | 12 |  |  | 0
4.6.4 | Inspecionar a existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos, cheiros de queimados e outros; | M | 12 |  |  | 0
4.6.5 | Medir, anotar e controlar a tensão e corrente; | M | 12 |  |  | 0
4.6.6 | Reapertar os parafusos de contato dos disjuntores e bornes de ligação das chaves magnéticas; | M | 12 |  |  | 0
4.6.7 | Limpar externamente os quadros; | M | 12 |  |  | 0
4.6.8 | Efetuar a limpeza geral de barramentos e conexões; | A | 1 |  |  | 0
4.6.9 | Realizar termografia com emissão de relatório técnico; | A | 1 |  |  | 0
4.7 | QUADROS DE COMANDO (SISTEMAS: GASES MEDICINAIS/AR CONDICIONADO/ BOMBAS: HIDRÁULICAS/INCÊNDIO)
4.7.1 | Inspecionar o funcionamento das chaves magnéticas, relés de sobrecarga, fusíveis e seus componentes internos e externos; | M | 12 |  |  | 0
4.7.2 | Inspecionar o ajuste dos relés de sobrecarga; | M | 12 |  |  | 0
4.7.3 | Inspecionar o isolamento e continuidade do enrolamento das bobinas das chaves magnéticas; | M | 12 |  |  | 0
4.7.4 | Inspecionar o estado de conservação das bases dos fusíveis e a existência de fusíveis queimados; | M | 12 |  |  | 0
4.7.5 | Reapertar os parafusos de contato dos botões de comando; | M | 12 |  |  | 0
4.7.6 | Realizar termografia com emissão de relatório técnico; | A | 1 |  |  | 0
4.8 | REDE DE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS
4.8.1 | Inspecionar as tubulações aparentes (eletrodutos, eletrocalhas, canaletas, etc.) efetuando limpeza, secagem (quando de presença de água ou umidade), reaperto/reforço das conexões/junções (caixas, luvas, buchas, etc.) e dos elementos de fixação (abraçadeiras, vergalhões, garras, etc.); | S | 2 |  |  | 0
4.8.2 | Eliminar focos de corrosão em tubulações aparentes e/ou caixas com tratamentos adequados (lixamento, aplicação de produtos anticorrosivos, pintura,e/ou substituir quando necessário.); | S | 2 |  |  | 0
4.8.3 | Inspecionar a continuidade do aterramento de eletrodutos/eletrocalhas metálicas, promovendo, quando necessário, as ligações para sua equipotencialização com a terra; | S | 2 |  |  | 0
4.9 | FIAÇÕES E CONEXÕES ELÉTRICAS
4.9.1 | Inspecionar o estado geral dos condutores e readequá-los conforme as normas específicas; | T | 4 |  |  | 0
4.10 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
4.10.1 | Inspecionar o funcionamento de todos os componentes do sistema de iluminação (interno e externo) e tomadas, inclusive dispositivos de comando automáticos (fotocélula, timer, minuteria etc.), lâmpadas internas e externas dos ambientes, e se necessário, efetuar limpeza geral (interna e externa) do corpo da luminária, bem como troca ou substituição de componentes (refletor, difusor, aletas, compartimentos, reatores, lâmpadas, soquetes, bases e terminais); | M | 12 |  |  | 0
4.11 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
4.11.1 | Testar o funcionamento através de auto-teste do equipamento ou simulando uma falta; | M | 12 |  |  | 0
4.12 | SPDA E ATERRAMENTO
4.12.1 | Inspecionar se o conjunto, base, mastro, captor e demais itens encontram-se em posição adequada na edificação; | M | 12 |  |  | 0
4.12.2 | Inspecão geral: estado das conexões e isoladores, caixas de inspeção, hastes e soldas exotérmicas da malha e dos para-raios, eletrodutos, cabos de descidas e aterramentos, procedendo a limpeza e reaperto e adequação quando necessário; | M | 12 |  |  | 0
4.12.3 | Inspecionar/testar a continuidade/integridade dos condutores de interligação e descida, conferindo se apresentam as bitolas mínimas recomendadas, eliminando ligações e/ou contatos indevidos, verificando se a(s) conexão (ões) a terra se encontram em perfeito estado e adequar quando necessário; | A | 1 |  |  | 0
4.12.4 | Inspecionar e medir malha de aterramento (normas ABNT/NEC25), com emissão de laudo técnico em conformidade com as normas indicando necessidades de atualizações ou correções com fornecimento de ART inclusive; | A | 1 |  |  | 0
4.13 | SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM
4.13.1 | Inspecionar o funcionamento da central efetuando simulações para garantir segurança e operacionalidade no sistema | D | 365 |  |  | 0
4.13.2 | Inspecionar as lâmpadas / led's de sinalização do sistema de chamada de enfermagem e de portas; | D | 365 |  |  | 0
4.13.3 | Inspecionar o funcionamento das sinalizações de portas; | D | 365 |  |  | 0
4.13.4 | Inspecionar o funcionamento do conjunto dos pontos de chamada (placas, peras, botões, fiação e painéis) e reparar se necessário; | D | 365 |  |  | 0
4.13.5 | Inspecionar a sonoridade do sistema de chamada | M | 12 |  |  | 0
4.13.6 | Inspecionar bornes, terminais, fusiveis; | M | 12 |  |  | 0
4.13.7 | Efetuar limpeza do conjunto da sinalização de porta; | M | 12
4.13.8 | Reapertar todas as conexões, dos terminais de contatos e aterramento e demais ligações necessárias; | A | 1 |  |  | 0
4.13.9 | Efetuar limpeza da placa com limpa contato e conservação da caixa da central de alarmes e quando necessários efetuar reparos | A | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL 4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0
5 | SISTEMAS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS
5.1 | Cavalete de Entrada de Água
5.1.1 | Registrar a leitura individualmente de cada hidrômetro e emitir relatório e gráfico com as devidas considerações para uma comparação com a conta fornecida pela CONCESSIONÁRIA; | D | 365 |  |  | 0
5.1.2 | Inspecionar as ligações e conexões, observando a existência de vazamentos e oxidação; | D | 365 |  |  | 0
5.1.3 | Inspecionar o funcionamento do registro geral, examinando (posição aberta e fechada) as condições de vedação, as condições da caixa do hidrômetro, efetuando a limpeza interna, externa, lubrificação e reapertos das dobradiças e fechos da tampa, correções dos focos de corrosão e retoques de pintura; | D | 365 |  |  | 0
5.2 | Reservatório D'água
5.2.1 | Inspecionar e lubrificar os registros e válvulas dos barriletes e inspecionar a estanqueidade das flanges; | D | 365 |  |  | 0
5.2.2 | Inspecionar os niveis dos reservatórios e medidor de nível, torneira de bóia, extravasor, sistema automático de funcionamento de bombas, registros de válvulas de pé e de retenção; | D | 365 |  |  | 0
5.2.3 | Inspecionar se há vazamentos e infiltrações de água através das paredes do reservatório; | M | 12 |  |  | 0
5.2.4 | Inspecionar se a reserva técnica de incêndio está sendo mantida, registrando o nível observado; | M | 12 |  |  | 0
5.2.5 | Efetuar análise de potabilidade da água, em cada reservatório, mais os pontos críticos de consumo, executada por laboratório especializado, apresentando relatório juntamente com o laudo técnico sobre a qualidade da água; | S | 2 |  |  | 0
5.2.6 | Efetuar a limpeza geral do reservatório com produtos químicos adequados e fazer a desinfecção bacteriológica com emissão de certificado de limpeza assinado por profissional habilitado; | S | 2 |  |  | 0
5.2.7 | Examinar as condições do alçapão de acesso ao reservatório, procedendo, se necessário, as melhorias na vedação, a eliminação de ferrugens e pintura geral; | S | 2 |  |  | 0
5.2.8 | Limpar os poços de drenagem; | S | 2 |  |  | 0
5.2.9 | Inspecionar a impermeabilização do reservatório e emitir relatório fotográfico com as devidas considerações; | A | 1 |  |  | 0
5.3 | Tubulações e Conexões
5.3.1 | Inspecionar o funcionamento e a estanqueidade dos registros, válvulas de retenção, ligações e conexões, observando a existência de vazamentos e oxidação, corrigindo se necessário; | SM | 52 |  |  | 0
5.3.2 | Inspecionar a regulagem das válvulas dos mictórios e sanitários, o desgaste dos reparos das válvulas de descarga e realizar reparos ou substituição se necessário; | SM | 52 |  |  | 0
5.3.3 | Testar a operação das torneiras automáticas (com funcionamento por sensores ou pressão), efetuando as regulagens de vazão; | SM | 52 |  |  | 0
5.3.4 | Inspecionar os ralos e as caixas sifonadas, sifões das pias, tanques e lavatórios, limpar e substituir se necessário; | Q | 24 |  |  | 0
5.3.5 | Inspecionar o estado de conservação dos metais, efetuando os reapertos e/ou colocação das peças de acabamento faltantes (canoplas, carrapetas,volantes, etc); | M | 12 |  |  | 0
5.3.6 | Inspecionar os acoplamentos e os anéis de vedação, condições e fixação das tubulações flexíveis aparentes; | M | 12 |  |  | 0
5.3.7 | Inspecionar o estado de conservação e fixação das tubulações aparentes, inibindo processos de deterioração com tratamento e pintura adequados; | T | 4 |  |  | 0
5.3.8 | Inspecionar o estado de conservação e de desobstrução da rede de esgoto, até a interligação com a rede pública; | T | 4 |  |  | 0
5.3.9 | Inspecionar quanto a estanqueidade da rede e dos acessórios; | S | 2 |  |  | 0
5.4 | Captação de Águas Pluviais
5.4.1 | Inspecionar o estado de conservação (caixas de inspeção, boca de lobo e dutos) e o fluxo normal da rede de esgoto até a interligação com a rede pública, e limpar se necessário; | M | 12 |  |  | 0
5.5 | Bombas Hidráulicas
5.5.1 | Inspecionar o funcionamento das bombas de recalque (principal e reserva) – esgoto e água fria, quanto ao sistema elétrico e mecânico; | D | 365 |  |  | 0
5.5.2 | Inspecionar as passagens internas das aberturas de ventilação dos motores; | D | 365 |  |  | 0
5.5.3 | Efetuar manobras nas bombas e na rede de água; | M | 12 |  |  | 0
5.5.4 | Inspecionar as tubulações e as conexões hidráulicas; | M | 12 |  |  | 0
5.5.5 | Inspecionar vazamentos de água nas gaxetas dos registros e válvulas (gaveta, globo e retenção), ajustando se necessário; | M | 12 |  |  | 0
5.5.6 | Inspecionar e limpar filtros de sucção e sistema de drenagem da água; | M | 12 |  |  | 0
5.5.7 | Inspecionar estado de base e dos elementos anti-vibração (coxins) e estado do acoplamento motor/bomba; | M | 12 |  |  | 0
5.5.8 | Inspecionar flanges, abraçadeiras, juntas flexíveis e mangotes; | M | 12 |  |  | 0
5.5.9 | Inspecionar focos de oxidação e corrigir; | M | 12 |  |  | 0
5.5.10 | Inspecionar funcionamento dos purgadores de ar; | M | 12 |  |  | 0
5.5.11 | Inspecionar, lubrificar mancais de rolamento e alinhamento do eixo das bombas; | M | 12 |  |  | 0
5.5.12 | Inspecionar ruídos e vibrações anormais; | M | 12 |  |  | 0
5.5.13 | Inspecionar temperaturas dos mancais dos motores; | M | 12 |  |  | 0
5.5.14 | Limpar externamente a bomba e motor; | M | 12 |  |  | 0
5.5.15 | Inspecionar e limpar contatos elétricos; | S | 2 |  |  | 0
5.5.16 | Inspecionar o nível do óleo, selo mecânico e válvula de retenção | S | 2 |  |  | 0
5.5.17 | Retocar pintura do conjunto motobomba, tubulações e acessórios; | A | 1 |  |  | 0
5.6 | Caixas de inspeção (passagem, gordura e esgoto)
5.6.1 | Inspecionar o estado geral de conservação das caixas de passagem, esgoto e gordura; | M | 12 |  |  | 0
5.6.2 | Limpar as caixas de inspeção externas e internas do prédio, inclusive sucção; | S | 2 |  |  | 0
SUBTOTAL 5 - SISTEMAS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS | [5 empty] | 0
6 | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
6.1 | Rede de Hidrantes
6.1.1 | Inspecionar a conservação e violação dos lacres dos abrigos de hidrantes/mangueira e substituir após inspeção se necessário. | D | 365 |  |  | 0
6.1.2 | Inspecionar a estanqueidade dos registros e válvulas e a existência de vazamentos e/ou outros defeitos nas tubulações | M | 12 |  |  | 0
6.1.3 | Limpar as caixas e compartimentos dos sistemas, lubrificando as partes móveis | M | 12 |  |  | 0
6.1.4 | Examinar o estado de conservação dos avisos de alerta e orientação | T | 4 |  |  | 0
6.1.5 | Testar o sistema, verificando as condições dos registros, acoplamentos, mangueiras e demais componentes com emissão de relatório técnico | S | 2 |  |  | 0
6.1.6 | Efetuar teste hidrostático das mangueiras do sistema, emitir relatório técnico | A | 1 |  |  | 0
6.2 | Bombas de Incêndio
6.2.1 | Efetuar manobras e testes nas bombas | M | 12 |  |  | 0
6.2.2 | Inspecionar temperatura, ruídos e vibrações dos mancais e dos motores | M | 12 |  |  | 0
6.2.3 | Inspecionar funcionamento do conjunto de moto bomba, testar e lubrificar | T | 4 |  |  | 0
6.2.4 | Inspecionar válvulas gaveta, sucção, globo, retenção, descarga e by pass; | T | 4 |  |  | 0
6.2.5 | Inspecionar alinhamento e acoplamento do conjunto motobomba | T | 4 |  |  | 0
6.2.6 | Realizar analise de vibração com emissão de relatório técnico | T | 4 |  |  | 0
6.2.7 | Inspecionar tubulação, fixação, conexões e vazamentos e manobrar registros hidráulicos do princípio ao fim do curso | S | 2 |  |  | 0
6.2.8 | Retocar pintura do conjunto moto bomba, tubulações e acessórios | A | 1 |  |  | 0
6.3 | Extintores de Água sob Pressão
6.3.1 | Inspecionar o carregamento, observando a pressão do manômetro | M | 12 |  |  | 0
6.3.2 | Efetuar a troca da carga (recarregar) , substituindo os acessórios com defeito, caso estiver corroido ou amassado, realizar teste hidrostático, se necessário e apresentar relatório técnico e certificado de manutenção | A | 1 |  |  | 0
6.4 | Extintores de Pó Químico
6.4.1 | Inspecionar se o pino de segurança e o selo de lacre estão corretos | M | 12 |  |  | 0
6.4.2 | Inspecionar se o manômetro acusa pressão suficiente para o perfeito funcionamento em situação emergencial | M | 12 |  |  | 0
6.4.3 | Efetuar a troca da carga (recarregar) , substituindo os acessórios com defeito, caso estiver corroido ou amassado, realizar teste hidrostático, se necessário e apresentar relatório técnico e certificado de manutenção | A | 1 |  |  | 0
6.5 | Extintores de Dióxido de Carbono - CO2
6.5.1 | Inspecionar se o pino de segurança e o selo de lacre estão corretos | M | 12 |  |  | 0
6.5.2 | Inspecionar se o manômetro acusa pressão suficiente para o perfeito funcionamento em situação emergencial | M | 12 |  |  | 0
6.5.3 | Efetuar a troca da carga (recarregar) , substituindo os acessórios com defeito, caso estiver corroido ou amassado, realizar teste hidrostático, se necessário e apresentar relatório técnico e certificado de manutenção | A | 1 |  |  | 0
6.6 | Portas Corta Fogo
6.6.1 | Inspecionar o funcionamento das portas, e ajustar dispositivos anti-pânicos e ou fechaduras e lubrificar e ajustar molas (pressão); | M | 12 |  |  | 0
6.6.2 | Regulagens de eletroímãs e substituir se necessário; | M | 12 |  |  | 0
6.6.3 | Verificar estado de pintura e sinalização; | M | 12 |  |  | 0
6.6.4 | Verificar as condições estruturais (paredes, enchimentos, perfis de acabamento) | M | 12 |  |  | 0
6.7 | Central de Alarme
6.7.1 | Inspecionar o funcionamento da central efetuando simulações para garantir segurança e operacionalidade no sistema | M | 12 |  |  | 0
6.7.2 | Inspecionar as lâmpadas / led's de sinalização | M | 12 |  |  | 0
6.7.3 | Inspecionar a sonoridade do sistema de alarme | M | 12 |  |  | 0
6.7.4 | Inspecionar todas as ligações da central, inclusive baterias; | M | 12 |  |  | 0
6.7.5 | Inspecionar bornes e terminais | M | 12 |  |  | 0
6.7.6 | Reapertar todas as conexões, disjuntores, barramentos, terminais de contatos e aterramento e demais ligações necessárias | A | 1 |  |  | 0
6.7.7 | Efetuar limpeza da placa com limpa contato e conservação da caixa da central de alarmes e quando necessários efetuar reparos | A | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL 6 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO | [5 empty] | 0
7 | CONSTRUÇÃO CIVIL - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
BOLETIM REFERENCIAL DE PREÇOS CDHU 180 |  | Un | Qtd | Material | Mão de Obra | Custo Total (R$)
7.1 | PINTURA |  |  |  |  | 0
33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa | m | 500 |  |  | 0
33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 2000 |  |  | 0
33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 22000 |  |  | 0
33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 3000 |  |  | 0
33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 1200 |  |  | 0
33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 1200 |  |  | 0
33.10.060 | Epóxi em massa, inclusive preparo | m² | 200 |  |  | 0
33.09.020 | Borracha clorada para faixas demarcatórias | m | 200 |  |  | 0
7.2 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  |  | 0
03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 50 |  |  | 0
03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 150 |  |  | 0
03.03.020 | Apicoamento manual de piso, parede ou teto | m² | 200 |  |  | 0
03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 500 |  |  | 0
03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | m² | 500 |  |  | 0
03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 500 |  |  | 0
03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 1000 |  |  | 0
7.3 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR |  |  |  |  | 0
14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 400 |  |  | 0
14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 200 |  |  | 0
14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 10 |  |  | 0
14.28.030 | Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm | m² | 20 |  |  | 0
14.30.110 | Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm | m² | 100 |  |  | 0
14.30.900 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2ST LM | m² | 200 |  |  | 0
14.31.030 | Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm | m² | 10 |  |  | 0
14.40.040 | Recolocação de divisórias em chapas com montantes metálicos | m² | 100 |  |  | 0
7.4 | REPAROS EM FORROS |  |  |  |  | 0
22.02.010 | Forro em placa de gesso liso fixo | m² | 400 |  |  | 0
22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 400 |  |  | 0
22.03.070 | Forro em lâmina de PVC | m² | 100 |  |  | 0
22.20.040 | Recolocação de forros apoiados ou encaixados | m² | 1000 |  |  | 0
7.5 | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0
17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 20 |  |  | 0
17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 200 |  |  | 0
17.02.020 | Chapisco | m² | 500 |  |  | 0
17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 500 |  |  | 0
17.02.220 | Reboco | m² | 500 |  |  | 0
17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m² | 200 |  |  | 0
17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 25 |  |  | 0
17.40.010 | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | m² | 200 |  |  | 0
18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 400 |  |  | 0
18.06.103 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m | 150 |  |  | 0
18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 500 |  |  | 0
19.20.020 | Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa | m² | 50 |  |  | 0
20.20.040 | Recolocação de tacos soltos com cola | m² | 50 |  |  | 0
21.02.060 | Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico | m² | 500 |  |  | 0
21.02.281 | Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico | m² | 300 |  |  | 0
21.20.100 | Recolocação de rodapé e cordões sintéticos | m | 150 |  |  | 0
21.20.300 | Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm | m | 150 |  |  | 0
7.6 | REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS |  |  |  |  | 0
54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 300 |  |  | 0
54.02.030 | Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN | m³ | 40 |  |  | 0
54.04.030 | Pavimentação em paralelepípedo, sem rejunte | m² | 50 |  |  | 0
54.04.040 | Rejuntamento de paralelepípedo com areia | m² | 200 |  |  | 0
54.20.110 | Reassentamento de paralelepípedos, sem rejunte | m² | 200 |  |  | 0
7.7 | VIDROS |  |  |  |  | 0
04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 120 |  |  | 0
26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm | m² | 120 |  |  | 0
26.02.020 | Vidro temperado incolor de 6 mm | m² | 10 |  |  | 0
26.20.010 | Massa para vidro | m | 100 |  |  | 0
26.20.020 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | m² | 300 |  |  | 0
7.8 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA |  |  |  |  | 0
04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 150 |  |  | 0
04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 150 |  |  | 0
04.08.080 | Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa, etc. | m² | 100 |  |  | 0
04.01.040 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos | m² | 250 |  |  | 0
23.08.380 | Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melamínico | m | 100 |  |  | 0
23.20.040 | Recolocação de folhas de porta ou janela | un | 400 |  |  | 0
23.20.060 | Recolocação de guarnição ou molduras | m | 400 |  |  | 0
23.20.100 | Batente de madeira para porta | m | 150 |  |  | 0
7.9 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO |  |  |  |  | 0
04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 50 |  |  | 0
04.09.060 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | m | 500 |  |  | 0
04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | 500 |  |  | 0
04.10.020 | Retirada de fechadura ou fecho de embutir | un | 500 |  |  | 0
04.10.060 | Retirada de dobradiça | un | 500 |  |  | 0
24.20.020 | Recolocação de esquadrias metálicas | m² | 50 |  |  | 0
24.20.040 | Recolocação de batentes | m | 500 |  |  | 0
24.20.090 | Solda MIG em esquadrias metálicas | m | 100 |  |  | 0
24.20.270 | Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado | m² | 50 |  |  | 0
7.10 | FERRAGENS EM GERAL |  |  |  |  | 0
28.20.020 | Recolocação de fechaduras de embutir | un | 500 |  |  | 0
28.20.060 | Recolocação de dobradiças | un | 500 |  |  | 0
28.01.171 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg | un | 30 |  |  | 0
28.01.330 | Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg | un | 5 |  |  | 0
7.11 | ESCAVAÇÃO E REATERRO |  |  |  |  | 0
06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 20 |  |  | 0
06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 20 |  |  | 0
7.12 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 150 |  |  | 0
05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 150 |  |  | 0
7.13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 0
04.19.120 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | 800 |  |  | 0
04.22.100 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 mm | m | 800 |  |  | 0
04.22.130 | Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm | m | 250 |  |  | 0
37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 50 |  |  | 0
37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | un | 20 |  |  | 0
37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 100 |  |  | 0
37.13.810 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 50 |  |  | 0
37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 100 |  |  | 0
37.13.850 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 50 |  |  | 0
38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 500 |  |  | 0
38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 800 |  |  | 0
38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 800 |  |  | 0
39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 800 |  |  | 0
39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 10000 |  |  | 0
39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 4000 |  |  | 0
39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 2500 |  |  | 0
40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 800 |  |  | 0
40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 400 |  |  | 0
40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 50 |  |  | 0
40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 50 |  |  | 0
40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 100 |  |  | 0
40.04.140 | Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa | cj | 5 |  |  | 0
40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 100 |  |  | 0
04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 1500 |  |  | 0
41.20.020 | Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede | un | 1500 |  |  | 0
40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | cj | 500 |  |  | 0
40.04.490 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 50 |  |  | 0
40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 600 |  |  | 0
40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 250 |  |  | 0
7.14 | INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA |  |  |  |  | 0
04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 500 |  |  | 0
46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 400 |  |  | 0
46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 400 |  |  | 0
46.07.090 | Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões | m | 40 |  |  | 0
44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 400 |  |  | 0
44.20.180 | Reparo para válvula de descarga | un | 400 |  |  | 0
46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 400 |  |  | 0
46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 400 |  |  | 0
47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 50 |  |  | 0
47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | un | 30 |  |  | 0
7.15 | REPAROS, CONSERVAÇÕES E COMPLEMENTOS |  |  |  |  | 0
32.16.070 | Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos aditivados com reforço em tela poliéster | m² | 400 |  |  | 0
SUBTOTAL 7 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
8 | ELEVADORES
8.1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES COM COBERTURA DE PEÇAS | un/mês | 6 |  |  | 0
8.2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MONTA CARGA COM COBERTURA DE PEÇAS | un/mês | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL 8 - ELEVADORES PERÍODO 12 MESES | [5 empty] | 0
9 | TREINAMENTO DE BRIGADA
9.1 | Treinamento teórico
9.1.1 | Curso teórico | un | 1
9.2 | Treinamento prático
9.2.2 | Curso prático | un | 1
SUBTOTAL 9 - TREINAMENTO DE BRIGADA | [5 empty] | 0
10 | PEÇAS E SERVIÇOS
10.1 | PEÇAS
10.1.1 | Aquisição de peças | un | 12 |  |  | 0
| BDI (15,56) % |  |  |  | 15.56% | 0
10.2 | SERVIÇOS
10.2.1 | Contratação de serviços | un | 12 |  |  | 0
| BDI ( 22,61 ) % |  |  |  | 22.61% | 0
SUBTOTAL 10 - PEÇAS E SERVIÇOS | [5 empty] | 0
TOTAL MÓDULO INTERIOR OESTE | [5 empty] | 0